附件：燃油、气蒸汽锅炉技术要求

一、技术标准

	序号
	名称
	编号

	1. 
	锅炉安全技术监察规程
	TSG G0001-2012

	2. 
	《锅炉安全技术监察规程》第1号修改单
	TSG G0001-2012/XG1-2017

	3. 
	锅炉节能技术监督管理规程
	TSG G0002-2010

	4. 
	《锅炉节能技术监督管理规程》行业标准第1号修改单
	TSG G0002-2010/XG1-2016

	5. 
	锅壳锅炉
	GB/T 16508.1-2013

	6. 
	承压设备无损检测
	GB/T 28266-2012

	7. 
	锅炉安装工程施工及验收规范
	GB50273-2009

	8. 
	燃油(气)燃烧器安全技术规则
	TSG ZB001-2008

	9. 
	燃油(气)燃烧器型式试验规则
	TSG ZB002-2008

	10. 
	爆炸危险环境电力装置设计规范
	GB 50058-2014


其余相关制造要求均符合国家最新标准。

二、主要配置及技术要求：

A主要配置：
	序号
	名称
	型号
	数量

	1. 
	蒸汽锅炉本体
	WNS0.5-0.7-Y
	1套

	2. 
	燃油燃烧器
	功率160-450KW
	1套

	3. 
	锅炉控制箱
	配套
	1套

	4. 
	锅炉补水泵
	流量不小于1立、扬程不小于100米
	1套

	5. 
	软水箱
	2.6m*2m*1.3m
	1套

	6. 
	日用油箱
	2.0m*1m*0.8m
	1套

	7. 
	锅炉工艺安装及材料
	配套
	1套

	8. 
	野外活动锅炉房
	8000*2800*2600
	1套

	9. 
	电源箱
	配套
	1套

	10. 
	电热板
	不小于2KW
	2套

	11. 
	烟筒
	配套
	1套


B功能要求：

1、严格按照国家标准要求设计制作锅炉主机，为需方提供燃油蒸汽锅炉及其配套的锅炉房，保证所进行的设计、改进符合国家有关的规范要求，适用于酷热与高寒地区野外井下施工作业要求。

2、技术先进、性能优良、移运方便、经济适用，满足HSE要求，性能和质量达到同类产品国内先进水平要求。

3、锅炉各项性能指标能够满足在北方寒冷地区钻井野外施工作业要求，安全、环保性能达到国标要求，突出人性化设计理念。

4、环保性：使用清洁能源，灰尘、有害气体零排放，无噪音。

5、锅炉房拆装实现模块化，供电实现快速连接。

三、关键性技术指标

锅炉房技术要求

1、野外锅炉房尺寸（长*宽*高mm）8000*2800*2600，房底座为16#槽钢、16#工字钢，辅骨架采用16#槽钢，间隔1m中间采用5#角钢组焊成拖撬式结构。上下各铺6mm钢板，有足够的强度。锅炉房房体框架采用80mm×80mm×5mm方钢管。

2、房顶盖设计成稍拱型房顶, 四周框架采用80mm×80mm×5mm厚壁方钢管，中间顺梁采用100*100方管，横梁采用50mm×50mm方钢管。再以5#角钢组成三角架，形成框架结构。房顶上铺3mm厚满足国际SS400国际标准集装箱瓦楞板

3、房体外墙以3mm冷轧钢板折成梯形筋，楞间距80mm，满足国际SS400国际标准的集装箱瓦楞板。侧焊接采用CO2气体保护焊，所有焊缝进行满焊，确保焊接强度和质量。

4、内墙板为1毫米瓦楞彩板。

5、锅炉房的立墙及棚顶的保温同为岩棉，厚度大于70mm，确保整体保温、隔热效果，满足HSE要求。

6、房体采用顶部和底部两种吊装方式，设Φ159*10吊点八处，房顶设钢丝绳防护装置。

7、山墙设方管爬梯，房体顶部设有活动扶手2处，便于工人作业。

8、房体一侧布置油箱、水箱及供水系统，另一侧布置1台蒸汽锅炉，房体锅炉侧设1个对开小门（宽1700mm*高2000mm），房体水箱侧设1个集装箱式对开小门（宽800mm*高1900mm），房体水箱侧水箱加水口设置墙体小窗爬梯一套。

9、锅炉房（靠水泵侧）安装功率不小于2000W的电热板2个。

10、室内房顶部安装防爆吸顶LED照明灯2盏。

11、电源箱配电系统采用三相四线制，墙体外配航空插头插座1套（100A）并做防雨罩，便于供电实现快速连接。满足所有电器同时24小时工作。

12、水箱加水口出墙体敷设220V16A墙壁放水插座一处，便于罐车水泵电源连接。水箱加水口处预留380V32A快速插座一处，用于用户水箱加热用。

13、房内装修的所有电路采用暗线布置，所有布于墙内的阻燃电线，室内布线全部采用国标铜塑线，防爆灯回路不小于1.5mm2，防爆电热板回路采用不小于4 mm2。配电采用照明与电热板电源分开配置，使其不相互影响。所有电线敷设采用彩板折弯线槽固定，线槽与各个连接处采用阻燃线管连接，水泵、燃烧器等处电线槽采用镀锌管或镀锌方管敷设于地面。墙体预留的管线出口均设套管，所有电器元件均要有国际电工认证或长城认证。

14、房屋外表面喷涂海洋防腐漆，喷两遍防锈底漆，两遍面漆，托橇采用厚浆沥青漆2遍。

15、锅炉房用漆应具有防腐、耐磨、耐热功能，漆膜亮度均匀一致，并对金属表面具有良好的附着力，漆膜总厚度应不低于120μm，面漆膜厚度应不低于40μm，不允许夹杂灰尘，也不应起泡、起毛，大面积范围内不应有明显的流痕。

16、喷涂前房屋做打磨除锈喷砂处理工作，除去表面毛刺、油污及其附着物。

17、涂漆要求：底部200mm一下该段为黑色，200mm-800mm间该段为孔雀蓝（海蓝色），800mm至顶部为纯白色（色标号 9016）。

18、板房顶部设置百叶窗一处。

19、墙体两侧喷有中石油的宝石花标志（尺寸 200 mm *200 mm）及大庆井田（尺寸150 mm*150mm）字样。

20、预留对开大门及侧开门处各设8kg灭火器固定位置一处（灭火器用户自配）。

21、在房体两端顶部焊接DN25镀锌管两处，管长没度300，便于现场插红旗用。

22、墙体外留蒸汽接口。

锅炉主体技术要求

1、炉体采用20G锅炉钢制作，锅炉筒体经过酸洗、磷化、钝化，整体热浸锌处理，提高防腐能力，延长锅炉使用寿命，整个生产工艺过程严格按照锅炉制造标准执行，保证锅炉制造技术的先进性。

1、锅炉本体外包不锈钢, 

3、锅炉前后烟室采用快开结构，炉门保温材料采用浇注一体，耐震动，保温性能可靠，经久耐用，便于检修。

4、保温层采用50 mm硅酸铝纤维毡保温，保证锅炉长期运行外壳总体温升<5℃。

5、水位计采用电极式传感水位计视窗在燃烧器侧。

6、一次仪表、各类管道和仪表阀门选用国标产品。

7、炉控柜要求内置智能控制，控制精度高，相序转换，调试方便。

8、锅炉主气阀为饱和蒸汽，付气阀蒸汽为气带水。

9、提供的蒸汽锅炉能自动操作和手动操作，自动操作包括自动上水、高低水位报警、低水位连锁、超压、排烟烟温保护等报警功能，超压连锁、高压停炉、低压启动、负荷比例转换、自动补水及高低压转换、相序转换等功能。

10、主要电器元件选用国内外知名品牌产品，保证动作灵敏、可靠，抗干扰性强，寿命长久。接触器选用性能不低于正泰或同等性能的知名品牌产品，机械寿命300万次以上，电寿命120万次以上;空气断路器、单/双极空气开关要求极限分路能力强，动作可靠。接线端子采用性能不低于正泰或同等性能的知名品牌产品，连接可靠，20年以上不氧化；中间继电器采用性能不低于欧姆龙或同等性能的知名品牌产品。压力控制器采用性能不低于丹弗斯或同等性能的知名品牌产品，要求检测灵敏，抗干扰，可靠性高；

11、控制箱水位控制仪采用性能不低于欧姆龙或同等性能的知名品牌产品，要求检测灵敏，抗干扰，可靠性高。

12、锅炉控制系统需达到高工业适用性,具有高电磁兼容，强抗干扰、抗振动与抗冲击性能。

13、水泵泵体采用不锈钢材料。

14、烟囱高出房体50mm。烟囱与板房顶板采用焊接，内顶板座补丁处理，雨淋帽为活动结构，方便搬家运输。

水箱技术要求：

水箱材料为5mm的钢板折弯焊接，外形参考尺寸（2.6m*2.05m*1.3m）水箱外留人孔，便于清污，配引到室外的排污管路(DN50管)。液位指示装置，在合适位置布置1个500mm*500mm加水口，水箱底部设槽钢滑道2根便于维修，水箱与底板固定位置为滑道两端（便于以后维修）。底部有斜度，便于清污,排污口在低处。

油箱技术要求：

油箱材料为6mm钢板折弯焊接，外形参考尺寸（2.05m*1 m*0.8m），油箱外留卸油口一处DN25,卸油口阀门在板房内，便于给其他设备加油，侧面设液位指示装置一套，在合适位置布置1个DN80加油口（DN80管螺纹，管帽合适位置钻Ф6孔一个作为通气孔），加油口设有挂锁位置。进入油箱部分末端焊接堵头在油箱部分周围钻Φ10孔便于油进入油箱，防止盗油。底部设角钢2根，油箱底部角钢与水箱上面焊接6处螺栓固定，位置为角钢两端及中间部位（便于以后维修）。

燃烧器技术要求：

燃油燃烧器满足使用柴油加热方式

1、送风系统采用一体式，壳体的材料采用高强度轻质合金铸件、轻便美观，进口风机马达：使燃烧器稳定。风机叶轮具有良好的动平衡性能，使其工作及噪声≤85dB(A)。风枪火管采用高强度和耐高温的合金钢，外套式法兰铰连接与炉口联接，简便操作维修。风门控制器采用机械连杆控制风门档板的转动，控制精确，风量变化平滑。风门档板采用合金档板，采用能够产生旋转气流扩散盘，使空气与燃料的充分混合，并能够调节二次风量。

2、点火系统采用性能不低于飞达或同等性能品牌的点火变压器、采用性能不低于百德或同等性能的点火电极、采用性能不低于百德或同等性能的点火高压电缆。
3、监测系统均采用不低于西门子或同等性能的知名品牌产品。

4、燃料系统电磁阀采用不低于冬斯或同等性能的知名品牌，燃油系统主要有：过滤器、油泵、电磁阀、喷嘴。
5、自控保护系统采用不低于西门子或同等性能的程控器和风门控制系列产品，具备点火失败保护、熄火保护、联锁保护、紧急停炉等功能。

6、燃烧器安装完后加装钢板网保护罩，角钢做立柱与底板螺栓固定，便于检修。

安装技术要求：

锅炉房内的油管道、水管道、蒸汽管道、排污管道及电线及线槽敷设。露出墙体外的管口，采用丝接方式，方便适用方现场快速连接用，负责锅炉的安装告知、及监检费等工作。

锅炉操作规程及注意事项安装于室内合理位置。锅炉主气阀和付气阀管线出口连接在一起，便于现场使用。

蒸汽出口位于板房对开大门的右侧，预留DN25管螺纹两处，第一处距离地面500cm，第二处距离地面900cm。

环境批复文件由用户协调让区生态环境局办理。
质量要求

（一）质量要求
供方按照ISO9001-2008质量保证体系，严格控制设备的设计、制造、检查、供货和安装、试运，保证产品质量，技术设计完成后，由需方对供方的技术设计进行审查，经审查合格后方可开始生产，供方对所提供的产品负有全面质量责任，供方提供的产品符合合同规格书及本厂图样技术文件及有关标准。
供方随时接受需方到厂监造、监督。保证为用户提供监造所需检验计划、检验标准，接受监造人员意见，以保证交货质量。
供方保证提供给需方的产品是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、设备的选型均符合安全可靠，经济运行和易于维护的要求。供方交付的技术资料、图纸保证清晰、完整、统一、准确、正确，并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。
供方在设备出厂前进行相关设备的测试检验，质量保证期为投运后12个月或出厂18个月。在质保期内因供方设计、制造、采购等原因出现的缺陷，达不到规定参数、性能的设备，供方负责更换、修理，直至达到使用要求。对销售产品一律实行终身跟踪保养及维修、技术支持。
（二）HSE相关内容:

1.吊装安全

锅炉及锅炉房的设计完全符合现场作业条件，适应井场安全的位置作业。

锅炉房由两条贯穿式起吊梁，保证设备吊装安全，吊装时动作平稳，严禁在六级以上的风力时进行吊装作业。

2.用电安全

设计的锅炉房作了详细的配电位置选择、线路敷设设计，按设计布置施工用电网络。

各种机电设备，应符合国家标准规定，并应有合格证书。

各处电气设备的金属外壳均应按要求接地或接零。现场配电箱(柜)配备高质量锁具，带电部分有明显的安全警示牌。

3.机械伤害控制

锅炉及锅炉房的均设置安全通道，并保持畅通无阻。

4.防火防腐安全

锅炉房底部采用200mm工字钢底座，使用防腐加工工艺，先使用喷砂除锈、然后刷防腐底漆有红丹油性防锈在使用防腐面漆黑色醇酸调合漆，符合国家有关技术指标的规定。

锅炉房室墙壁采用防火阻燃岩棉填充，防火钢板内衬，有效防止电火发生。

5．进线端子及低压出线端子、电缆与电气设备连接处用标牌和警示牌标识；所有按钮信号灯及柜外操作手柄均应有明确标识。用电设备外壳按规定可靠接地或接零接地电阻小于100mΩ。柜内电缆采用多股国标铜芯电缆。

6．房体外部两端有四个接地连接螺栓，确保工作人员安全操作。

四、制造验收标准: 

	序号
	名称
	编号

	1
	锅炉安全技术监察规程
	TSG G0001-2012

	2
	《锅炉安全技术监察规程》第1号修改单
	TSG G0001-2012/XG1-2017

	3
	锅炉节能技术监督管理规程
	TSG G0002-2010

	4
	《锅炉节能技术监督管理规程》行业标准第1号修改单
	TSG G0002-2010/XG1-2016

	5
	锅壳锅炉
	GB/T 16508.1-2013

	6
	承压设备无损检测
	GB/T 28266-2012

	7
	锅炉安装工程施工及验收规范
	GB50273-2009

	8
	燃油(气)燃烧器安全技术规则
	TSG ZB001-2008

	9
	燃油(气)燃烧器型式试验规则
	TSG ZB002-2008

	10
	爆炸危险环境电力装置设计规范
	GB 50058-2014


其余相关制造要求均符合国家最新标准。

五、其他相关附件

1、技术资料

	名称
	数量
	发放情况
	备注

	锅炉总图
	2
	随设备发放
	

	管路阀门仪表图
	2
	随设备发放
	

	工业锅炉质量证明书
	1
	随设备发放
	

	锅炉产品安全质量监督检验证书
	1
	随设备发放
	

	安装使用说明书
	2
	随设备发放
	

	控制箱说明书
	2
	随控制箱发放
	

	装箱清单
	1
	随设备发放
	

	锅炉安装使用合格许可证
	1
	监检后发证
	

	野外蒸汽锅炉房总图
	1
	随设备发放
	

	锅炉操作规程
	1
	随设备发放
	


以上资料全部按照档案管理要求装订成册。 

2、安装调试及培训

1、供方派驻现场服务人员在安装前，进行技术讲解现场指导产品安装工作，无偿为用户提供人员培训服务。
2、现场指导调试：按需方要求的时间进行现场服务，供方提供技术文件及资料的清单，按技术资料和图纸进行安装指导，需方按照相关标准进行现场通电试验，确保各项交接试验合格，保证设备按需方要求安全可靠试运行或投产。
3、供方负责对需方操作人员进行培训。供方负责首次安装使用指导，并跟踪使用全过程，我公司免费提供相应的现场培训。使用户掌握设备的日常维护保养，并能排除一般性故障。

4、质保期时间内所有部件均为12个月,人为或电压造成的不在保修范围内。

 1 / 8

