	[image: image1.jpg]@ WREREAL
% THEBHERFEAR

Thibia Tisiaoun PaiceDimminel Fanbasiosir 0o 1o




	油气回收装置

技术规格书
	项目编号
	SK-05-01-0736-20-101
	修改

	
	
	文件编号
	1012ST-SP05-001
	0

	
	
	设计阶段
	施工图

	项目地址
	
	页    次
	第 1 页 共 18 页


	
	油气回收装置技术规格书
	项目编号
	SK-05-01-0736-20-101
	修改

	
	
	文件编号
	1012ST-SP05-001
	0

	
	
	页    次
	第 2 页 共 18 页



建设单位：中国石油湖南销售公司         
            项目名称：常德油库油气回收设备更换项目   
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0
	2020.08
	询购
	王伯轩
	
	黄陈杰
	

	修改

REV.
	日期

DATE
	说明

DESCRIPTION
	编制

PREP’D
	校核

CHK’D
	审核

APP’D
	审定

PINAL APPR.


本文件未经本公司许可不得转让或复制给第三方                                                   GFGE1005-2014
目    录
3第一部分  基本要求


31．适用范围


32．定义


33.总体要求


4第二部分  通用技术要求


41.现场条件


52.储运介质物性


53.采用规范、标准及法规


64.供货范围及安装界面


65.设计与制造


86.配管要求


97.电气要求


108.仪表要求


119.材料


1210.检验、测试和涂漆


1311.备品、备件及专用工具


1312.包装和运输、贮存


1313.提交文件


1514.技术服务和培训


1515.验收


1616.售后服务


1617.保证和担保


18第三部分 数据表




第一部分  基本要求
1．适用范围
本技术规格书包括中国石油湖南销售公司常德油库油气回收设备更换项目中油气回收系统的设计、制造、检验、供货及运输保护等的最低要求。
2．定义

本技术规格书用到的名称定义如下：
项目：常德油库油气回收设备更换项目
业主：中国石油湖南销售公司
设计：哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司
供货商：是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备的公司或厂家。
分包商：负责设计和制造分包合同所规定设备的公司或厂家。
成套设备：供货商供货范围内的完整的设备。
技术规格书：业主和设计提供的完整的技术规定，包括所附的数据单和附图等。

3.总体要求

3.1资格要求

1）供货商应能提供技术先进的成熟产品。应有近5年来在国内外成品油库中相同或相近处理能力油气回收处理系统的供货业绩（不少于10套）。投标者需递交油气回收处理系统的实际成功应用清单，同时用国际单位制标出主要技术参数。提供的参数应包括：油气回收处理系统的型号、处理规模、油气处理效率、核心设备清单、排放指标、安装尺寸、业主名称和安装地点，联系电话，供货年份及业主使用的反馈情况。

2）投标人所提供的产品应是制造厂的标准产品，在国内安装的设备，并且应在本规格书中所提供的环境条件下成功运行3年以上的经历，买方不接受未经使用的新试制产品。

3）供货商应在投标技术文件中对本技术规格书条款按顺序逐条响应，并做出必要的解释和列出技术偏差表。

4）投标人在本工程油气回收处理系统招标中通过审查并被邀请且参与投标全过程。

3.2 资质要求

供货商应提供良好的售后服务和技术支持，包括现场安装、检查，供货商应有国内技术支持能力。国外供货商需在国内设有办事处，机构具有不少于5名服务工程师和充足的维修测试工具，达到一定的服务能力。所有主要产品的供货商及分包商的工厂均需获得ISO9001认证。

3.3 资历要求

投标者需递交简介，内容为在类似油库工程中设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商。

3.4 质量要求

油气回收处理系统供货商为总承方，对油气回收处理系统质量、运输、现场配合安装、后期调试、技术培训负责。

3.5 投标承诺

对油气回收处理系统质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。

3.6 投标形式

业主和设计保留改变设备的数量、规格型号和技术要求的权利，所有变更需以书面形式通知所有投标者。

3.7 技术要求

本技术规格书意在指明采购油气回收处理系统的基本原则和最低要求，并不减轻供货商为其所提供油气回收处理系统及附属设备的设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的全部责任。

第二部分  通用技术要求
1.现场条件
项目所在地气象参数具体如下：

1）气温

年平均气温                   16.7℃

年极端最高气温               40.1℃

年极端最低气温                -13.2℃

2）其它 

年平均降雨量                  1200-1900mm

年无霜期                      260~300天
2.储运介质物性

汽油物性表
	序号
	名称
	汽油

	1
	密度（20℃）kg/m³
	700~750

	2
	闪点（闭口）℃
	-50≤Ft＜28

	3
	运动粘度mm2/s（20℃）
	＜1

	4
	爆炸极限%
	0.76~6.9

	5
	油品火灾危险性分类
	甲B


3.采用规范、标准及法规

油气回收处理系统应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范和标准的相关要求适用于同一情况，则应遵循相关要求最为严格的条款。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有冲突，则应向业主/设计方咨询并得到其书面裁决后才能开展工作。本技术规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：

《中华人民共和国大气污染防治法》                     2000年

《石油库设计规范》









GB 50074-2014
《储油库大气污染物排放标准》






GB20950-2007

《油气回收系统工程技术导则》






Q/SH0117-2007

《石油天然气工业设计防火规范》






GB50183-2004

《压力容器》










   GB150-2011

《固定式压力容器安全技术监察规程》                  TSG R0004-2009

《石油化工钢制压力容器》







SH/T 3074-2007
《石油化工钢制压力容器材料选用标准》




SH/T 3075-2009
《石油化工静电接地设计规范》






SH3097－2000

《石油化工管道设计器材选用规范》





SH 3059-2012
《石油化工钢制管道工程施工技术规程》




SH/T3517-2013
《石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则》


SHB-Z06-1999

《石油化工自动化仪表选型设计规范》





SH3005-1999

《锅炉和压力容器》标准的相关部分                     ASME

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，厂家有义务主动向业主提供。

4.供货范围及安装界面

4.1供货范围

供货商应提供整套油气回收装置技术方案及相关配套设施，包括：橇座、吸附塔、吸收塔、真空泵、供/回油泵、控制系统、阀门、配电柜、防爆接线箱，以及橇座设备与控制柜的专用通讯线缆和橇座内所有辅助设备。橇座以内的所有设备由供货商负责设计并成撬。

4.2安装界面

供货商应完成橇座以内的所有的仪表，电气设备，机泵控制电缆等到现场防爆接线箱的安装与测试，并保证满足现场连续工作需求。供货商提供给甲方的应为最终成套可投入使用的设备。

供货商还需负责现场配电柜、控制柜（安装于现场控制仓或甲方指定的房间）相关设备包括但不局限于配电柜及控制柜的安装调试工作及集气管路上设置的蝶阀＋阻火器＋压力真空安全阀。

从配电柜、控制柜（安装于现场控制仓或甲方指定的房间）到业主中控室需铺设的通讯光缆，付油系统给油气回收装置的车位信号的电缆，3相5线制动力电缆，以及配电柜、控制柜从到油气回收装置防爆接线箱的所有仪表信号电缆，执行器动力电源电缆等由业主采购并安装，油气回收供货商需提前提供相关的技术参数规格。

5.设计与制造

5.1基本要求

1）油气回收系统采用活性炭吸附方式，油气在吸附塔内被吸附，利用干式真空泵对吸附塔进行真空再生，在吸收塔内对高浓度烃蒸汽进行吸收，回收的高品质汽油返回油罐；

2）装置的设计应符合GB50074、GB20950和GB50759的有关规定；

3）油气排放质量浓度≤25g/m3；

4）在不低于20℃的环境温度下，油气处理效率≥95%；

5）装置噪声（距装置1m 处测量）应小于或等于85dB（A）；

6）油气回收处理装置应有较高的自动控制水平，应做到不需人工现场手动操作；

7）泵机组和压缩机机组应能够无故障连续运行寿命至少25000h（易损件除外）；

8）供货商应配备撬块地脚螺栓；

9）数据单上指明的性能是针对单台油气回收处理装置的要求。

10）油气回收厂家提供的设备尺寸和管道方位尽量以现场大小和方位为准，确保改造的工程量最小。

5.2设计要求

1）油气回收装置的运行条件应满足数据单中的有关规定；

2）装置运行压力应小于4.5kPa；

3）整机在运行中产生的噪音，符合《工业企业厂界噪声排放标准》GB 12348；

4）在集气管路上适当位置设闸阀＋阻火器＋压力真空安全阀，压力真空安全阀的参数为：正压4.5kPa开启，负压-0.65 kPa开启，阀门安装高度应符合国家相关标准规范要求，要保证压力真空安全阀打得开关得严。

5）吸附塔和吸收塔在设计温度和设计压力下满足规定的强度要求，使用安全可靠，检查、维修方便；

6）强度计算

（1）塔器强度计算按GB150或ASMEⅧdivⅠ的规定执行；

（2）焊接接头系数为φ=1/0.85；

（3）腐蚀余量：≥2mm；

7）吸附塔在设计时要根据气体的流量确定的几何形状和尺寸，防止系统压降过大而影响装车，系统在峰值装车量时的最大压降应小于4.5kPa。系统在峰值装车量时的最大压降应小于4.5kPa；

8）活性炭吸附器应由两个相同的炭床组成。当装置处于工作状态，一个炭床处于吸附阶段，而另一个正处于脱附（再生）阶段。炭床可在吸附状态和脱附状态间自动切换，切换时间应不大于15分钟。以保证炭床及时切换到脱附阶段，而不会发生烃突破现象。

9）当炭床脱附完成后，管线上的阀门应能自动调节使活性炭容器内压力逐步恢复到常压。

10）撬装设备中的工艺、仪表、电气等设备能够适应最低环境温度要求。

5.3 活性炭

1）装置应选用进口油气回收专用活性炭，活性炭应具有一定的强度和丁烷工作能力（BWC）。其强度（以实验后通过专门的筛网截留的活性炭数量表示）应大于90%（分析方法参照ASTM D 3802）。丁烷工作能力（BWC）应大于30g/100ml（分析方法参照ASTM D 3467）；

2）活性碳使用寿命应达到6年；
3）系统应能保证活性炭正常工作，避免出现活性炭升温，必要时应设置相应冷却措施。炭床的正常工作温度应控制在35℃～45℃之间；

4）活性炭解吸压力应控制在于30～130mBar绝压之间。

5.4泵

1）泵的运行条件应满足系统要求；

2）真空泵选用欧美具有成功工程应用经验的无油干式螺杆真空泵，渐倾式变螺距螺杆设计，真空泵采用变频控制；

3）回油泵采用变频控制，以满足不同工况下的要求；

3）为防油气腐蚀，真空泵泵体、端盖以及螺杆等部件应镀特氟龙，其进气过滤器应配置不锈钢滤芯；

4）泵应能至少达到在105%的额定转速下连续运转，泵的特性曲线从零流量到最大流量应该平滑变化；

5）在距泵机组1m处检测的最大噪声应小于85dB(A)；

6）泵应正确固定以防止振动，压力管道应装配隔离阀。配管应在底座边缘内，与外部连接的管线应带有配对法兰；

5.5安全设备和装置停车 

油气回收装置装备应设有相应的安全设备，保护人身和设备的安全。

1）在每个活性炭罐上应安装泄压装置，防止活性炭罐超压；

2）在真空泵入口处应安装防气蚀阀，以防止产生高度真空。该阀应能保证在真空达到96kPa时或所有的再生阀关闭时打开； 

3）在油气进入装置前，设置凝液分离罐，用于防止凝液和液态汽油进入活性炭罐；

4）为防止汽油供给和返回阀没有打开时汽油进入装置，应设置阀门限位开关； 

5）应设置故障安全型阀门，当电源出现故障时，阀门会自动关闭，使汽油不再继续进入装置。

6）应设置吸收塔液位报警，防止汽油过多进入装置，甚至进入活性炭罐，也要防止抽空。

6.配管要求

1）橇座上需安装必要的配管，以满足设备运行之需要，并将各自的带有端部配套法兰、螺栓、螺母和垫片的配管引至橇座边缘，对此供货商应予以技术指导；

2）配管的刚度应能满足运输和使用的要求，并应以不需切削结构构件就可装卸或可装卸主要设备零部件的方式来方便安装配管。

3）橇座上的配管还应设有回油口能接收从气液分离罐内抽出的积液。

7.电气要求

1）油气回收设备总功率不应大于50kW，配电电压为AC380/220V；

2）供货商应提供文件，包括授权机构颁发的证明书，以确定所有的电气/电子设备及材料已经检验，并对其选择使用进行批准。成套设备中电气/电子设备部分应按API RP 500及IEC 60079-10《危险区域分类》中的适用条款和最新版本的规定分类；

3）电气和电子设备应适合在户外环境下露天运行，供货商应提供防止外壳内部结露和腐蚀的方法，还应符合IEC 60529的规定，并具有IP55以上防护等级，外壳也须遵守IEC 60079-10中的区域分类规定；

4）供货商应在橇座边缘上安装防爆接线盒，以便内部接线。应使用单独的防爆接线盒以隔离不同系统或电压等级的线路。电机的动力电源不能接到防爆仪表端子接线盒内。所有的终端都应有永久性标注，并且每根导线应有附加的电缆标示。所有的防爆接线盒均应配置动力电缆、控制电缆的进、出线格兰；

5）供货商应提供详细的点对点端子接线图、内部零部件和平面图，此平面图能够清晰地说明哪部分是由供货商提供的线路、设备及电气部件；哪些部分是由用户提供的；

6）端子板应置于一个单独密封的接线箱里，以免现场连接回路裸露。端口应该有标号，接线也要能清晰地识别。接线箱应设有电缆连接的入口，未用的接线要用金属插头封闭。电缆入口和连接件都应该是防爆的。在没有断开外部接线的情况下，控制回路应易于检测。接线箱内外都要有接地端子；

7）电气部分的端子箱应符合IP55、Exd ⅡBT4等级要求，并应有权威部门颁发的证书。所有电气主线和控制回路应有过压保护，以防止电压过高而引起的电路破坏；

8）电动机为防爆电动机，电机外壳防护等级至少IP55，防爆等级Exd Ⅱ BT4，并应有授权实验室的合格证；

9）电动机的额定频率为 50Hz，当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过±10％时，电动机应能输出额定功率。当电压为额定，且电源频率为 48.5～50.5Hz 时，电动机应能输出额定功率；

10）电动机应有可靠的接地装置，并应有指示接地的明显标志，此标志应保证在电动机使用期内不易脱落，磨灭。接地装置应设在电动机主接线盒的一侧，或者在卧式电动机后端的底座附近。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固；

11）规格书中规定的系统内所有设备及零部件包括应按1类2区D组危险区域环境中的额定运行条件设计；

12）油气回收处理装置所有设备、仪表、仪表盘、供电箱、电线保护管、铠装电缆、钢带、支架槽板等均应依据相关标准进行电气连接和保护接地，应设置专用的接地螺栓，并置于明显的位置和具有接地符号标志。接地电阻不应大于4Ω。

8.仪表要求

8.1 就地安装的仪表及相应阀门

1）控制系统新增油气回收PLC控制站；
2）基于PC的监控系统，安装在中控室内，该可编程逻辑控制器通过一个接口与基于PC的管理系统相连接，可通过光缆远程监控；

3）供货商提供的自控系统需对阀门位置、温度、压力、流量、液位、出口排放浓度和机泵运行信号等重要参数进行遥控操作和持续监控，供货商在投标时需提供主要监控参数数据表。

8.2系统应满足环境要求

1）自控系统：温度-6～37℃，湿度75%RH；

2）现场仪表环境要求：温度-6～37℃，湿度75%RH；

3）供货商提供的成套设备应保证连续24小时运转，以满足油库使用方要求。

8.3阀门控制

1）阀门应采用电动控制，电动阀开关时间<30S；

2）现场仪表设备具有国家级安全认证，防爆等级不低于dⅡBT4，防护等级不低于IP65。

8.4控制柜

1）油气回收处理装置自动控制系统的控制柜本次为成套新供；

2）自控系统操作控制响应时间应小于100ms；

3）本控制系统需提供给中心控制室上传信号；

4）系统可以通过控制柜内的主开关选择不同的操作模式。主要包括“手动/停止/自动控制 ”三种状态；

5）系统应能根据汽车装车作业自动启动。

8.5自控系统

1）应自带数据库软件，以10秒为周期采集超过25个检测点的浓度、温度、压力、流量、液位、转速等数据，并自动保存在数据库中，可以随时调取查询，应具有自动生成各种运行管理报表，显示查询打印功能，实现微机化管理，具有与付油上位机连接接口；

2）系统应具有故障自诊断功能；

3）实时测量并显示装置液位，并具有高低液位软硬报警及连锁停车功能、自动调节液位功能。

4）自动检测系统执行部件状态（真空泵、供/ 回油泵、电动阀，并诊断。发现故障立即报警或停机，并在组态界面上显示报警信息，系统记录报警或停机信息以供查阅；

5）实时测量装置压力、流量及温度信号，具有装置压力、流量及温度报警连锁停车功能；

6）装置现场具有紧急停车保护操作及机泵手动启停操作；

7）控制系统集成应包括浪涌保护器（包括信号和电源）；

8）控制系统为交钥匙工程，供货商需完成控制程序及上位机监控系统组态编程。

9.材料

1）材料和设备的规格、型号、材质等应符合设计文件的要求；

2）材料和设备必须具有有效的质量证明文件，并应符合相应产品标准的规定，引进的设备尚应有商检部门出具的进口设备商检合格证；

3）主要设备及零部件和标准件供货商应向业主提供材料化学成分和机械性能检测报告，应提供无损检测报告；

4）所选材料应能适应环境温度及操作条件，同时，制造商也可推荐采用经实践证明性能优于零件材料要求的材料相应零部件，并告知业主和设计方；

5）可燃介质管道的组成件应有产品标识，并应按 SH3501的规定进行检验；

6）当材料和设备有下列情况之一时，不得使用：

（1）质量证明文件特性数据不全或对其数据有异议。

（2）实物标识与质量证明文件标识不符。

（3）要求复验的材料未进行复验或复验后不合格。

10.检验、测试和涂漆

10.1检验

供货商应遵守用户批准的质量控制和检验程序。供货商应提交符合API SPEC Q1或ISO 9001规定的质量保证和控制程序。除供货商进行的正常检验程序外，用户有权检验材料并对制造和测试进行现场监督。供货商应提供用户的检验员自由出入工厂的通道，并应提前通知工作计划。用户的采办协议包括以下约定，成套设备在未经用户授权代表检测前不能装运或发货。

用户保留现场监督橇座制造和设备包装、材料检验和制作，目击见证测试和评定无损检测结果的权利。设备的开箱检验，应由有关人员参加，按照装箱清单进行下列检查： 

1）核对设备的名称、型号、规格、包装箱号、箱数并检查包装状况； 

2）检查随机技术资料及专用工具； 

3）对主机、附属设备及零、部件进行外观检查，并核实零、部件的品种、规格、数量等； 

4）检验后应提交有签证的检验记录。 

10.2测试

1）供货商在成套设备进行测试前，应对组成设备的各部件进行检测；

2）供货商应对电机和泵进行特殊检测，并对整套泵机组进行测试，以核实其性能包括转速、功率、轴温、密封、泄漏、振动特性等；

3）泵机组的实际或模拟试验都应在供货商制造的设备上测试，以确定控制阀及控制信号、报警系统的电气部件处于正常运行状态；

10.3涂层

相关设备应进行表面预处理，除污，除锈后再进行喷漆防腐处理户保留在制造厂下订单时提出附加喷漆和涂层要求的权利，用户可要求一些辅助设备用不同的颜色涂层以符合色标要求。

供货商建议的任何喷涂涂层都应适合气候和本规格书要求的使用环境，供货商的标准涂层技术要求应包括在建议书中。

用于未喷涂漆的机械加工表面的防锈剂应能够满足：

-为暴露于正常工作环境下12个月的露天存放提供保护；

-可用石油溶剂油或其它溶剂擦洗。

-铭牌、仪表盘和类似零部件不进行喷漆或喷砂处理。
10.4标识

执行《成品油库建设标准设计》D16管线标识，邻近设备处和管道方向改变处加标识箭头及色环，箭头、色环颜色及尺寸见《标准设计》。

11.备品、备件及专用工具

投产与运行时所需备件应由供货商推荐并提供，并在投标书中列出。

由供货商推荐并经业主认同的运行期为3年的所有备件应单独列表，并单独报价。

供货商还应为建议采用的“特殊备件”准备好第三份价格清单，此价格清单应考虑到偏僻区域、缺乏运输条件和服务基础设施等因素。

12.包装和运输、贮存

供货商必须遵守下列要求，除非有业主的书面指示，无任何例外：

1）不允许不经验收就发运货物；

2）供货商应将定单中规定的由供货商提供的货物的安装、调试和试运工具、配件和消耗品与货物一同发运；

3）按合同规定的成套供货范围及时间将货物安全运到指定地点；

4）包装、运输、贮存按相关标准规范执行；

5）包装箱内应有装箱单，若需提供备件时还应提供备件清单。   

13.提交文件

所有提交文件、图纸和计算公式都应采用国际单位制。

13.1投标提交的文件

在投标过程中，供货商应向设计/业主提供如下的文件：

—测试验收大纲；

—业绩表/跟踪报告；

—有关技术资料，如样本、图纸等；

—结构确认图；

—供货界面图，标明供货商与设计院的分工界面、供货商的供货范围及接点要求；

—设备平面布置图、设备立面布置图、电缆管线明细表及设备安装基础图；

—制造、检测时间计划及内容；

—与设计、制造、测试和检测相关的技术标准；

—对主要设备质量可靠性、使用寿命、技术服务与责任的承诺；

—供货商应对标书技术文件有实质性的响应；

—如果投标文件对招标技术文件有偏离，应在投标文件中列出偏差表；

—其它。

13.2定货后提交的文件

定货后两周内，制造商应向设计方/业主提供如下图纸和文件：

—原理流程及技术参数

—有完整尺寸和细节的装配图及橇座重量，最低限度满足设计方完成施工图设计的需要；

—配套技术标准和规定；

—基础图；

—接线箱接线端子图及电气接口标准；

—接线箱平面布置图；

—充分准确地填写所供设备的相关数据的数据单。

—设备仪表管线综合明细表

交货时，制造商应向设计方/业主提供如下图纸和文件：

—使用说明书；

— 安装维护手册；

— 按有关标准对用于制造相关设备的材料进行化学成分分析和机械性能测试的工厂测试证书；

— 压力和密封试验合格证书；

— 无损探伤的检验报告；

—操作的试验报告；

— 质量合格证、产品合格证和使用说明及维修手册；

— 自控系统说明书及相关资料。

—其它。

14.技术服务和培训

14.1技术服务

除工厂培训外，供货商还应提供现场安装、调试和投产服务。

1）供货商应到现场指导输油泵装配，并对现场装配和调试质量负责； 

2）供货商应提供现场安装需要的特殊工具；

3）当业主通知供货商要安装调试及投产运行时，供货商应派有经验的工程师到现场指导试运工作，提供技术支持；

4）技术服务的费用由供货商承担。

14.2 培训

作为建议书的一部分，供货商应提供建议的培训计划大纲。应对参加初装的工作人员提供初始培训，为进一步提高员工的技术，供货商还应提供额外的培训说明，供货商培训说明应包括：

培训开课的地点；

受训人的技术背景；

参加同类培训的地点和经历；

供货商建议提供的培训援助；

供货商建议的再培训活动。

14.3 设备手册

由供货商提供的设备手册应包括操作、维修、设备及其它辅助设备的故障检测信息、图纸和其它说明。

14.4 运行期间的服务

供货商应提供作为建议书一部分的运行期间的服务说明，应包括：

供货商工作人员；

服务担保；

供货商的协助人员所处的位置；

新员工的培训；

供货商提供给此项目的其它内容和服务。

15.验收

15.1工厂验收

交货前两个月通知业主，由业主决定是否派工程师到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。且由买方签字准予发货。

15.2 到货验收

货物到达业主指定库房（或现场）后，由供货商派人员参加拆箱验收。并由业主指定代表、买方、卖方签字确认。

15.3 中间验收

产品在现场由供货商派现场服务工程师进行最后检查调试并指导监督安装。并由现场监理、施工单位、现场服务工程师签字确认。

15.4 最终验收

设备调试正常运行后，应有第三方检测机构对设备排放浓度进行检测并出具检测报告，检测合格后付款，检测费用用户自行承担。

16.售后服务

1）供货商（制造厂）应昼夜24小时提供足够的备品、备件和技术服务；

2）当设备出现故障或不能满足业主要求时，供货商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止；

3）在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持；

4）当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24小时内作出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场；

5）在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异疑做出书面明确答复。确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换。并相应延长其保质期；

6）产品寿命期内，供货商应确保所有零备件的供应；

7）供货商对零备件的供应，调配时间不超过48小时。

17.保证和担保

17.1 责任

供货商要对供货范围内的塔器、炭床、泵、电机、自控系统及所有附属设施的质量负完全责任。

17.2 保证与担保

供货商应担保其供货范围内所有款项不出现材料、设计和制造工艺缺陷，并担保自发货之日起24个月内或自安装运转之日18个月内，均应满足规定的性能标准。

供货商从第三方购买的零部件应由用户批准。

若在质保期间有任何上述缺陷，供货商应免费进行必要的更换和维修。在保证和担保期内，如果出现任何缺陷或故障，供货商应免费提供更换、维修和装运以及现场劳务服务。

第三部分 数据表

表3-1   油气回收装置数据表

	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	撬装油气回收处理装置
	处理能力200Nm3/h
	1套
	活性炭吸附法


本文件未经本公司许可不得转让或复制给第三方                                        GFGE1005-2014

