销售事业部电动O型切断球阀

技术规格书

吐哈油田分公司销售事业部

2020年8月20日

1、 概述

本技术规格书是针对吐哈油库原油储罐事故隐患治理项目所使用的中压电动球阀制造、安装、调试、包装、运输、培训等的最低技术要求。出卖人应根据本技术规格书向买受人供货，并在此技术规格书上提出更好的建议。

2、 采用的规范、标准及法规

1、设计标准：GB/T 12240-2008 API6D 其它相应国家标准

2、试验和检验：API598、API6D其它相应国家标准

3、电动执行机构防爆标准  EExdⅡBT4

4、法兰执行标准：ASME B16.5 RF

其它未列出的与本产品有关的规范、规则和标准，出卖人有义务向买受人提供。

3、 供货范围及技术要求

1、供货范围

	序号
	名      称
	规格型号
	数量（套）
	备注

	1
	电动O型切断球阀 
	SN5200 1.6MPa DN200
	1台
	含校验费、带配对法兰、螺栓、垫片、不锈钢挠性管

	2
	电动O型切断球阀 
	SN5100 1.6MPa DN150
	1台
	含校验费、带配对法兰、螺栓、垫片、不锈钢挠性管


2、主要技术要求：

使用介质：原油

原油粘度：5---110mPa.s

介质温度：0-60℃

环境温度：-20—50℃

安装方式：室外水平安装

连接方式：法兰连接

2.1 电动执行机构

供电：220VAC。

防爆等级不低于：ExdⅡBT4。

防护等级不低于：IP67。

控制电源：24VDC。

控制信号：触点。

切断阀信号：触点。

安装方向：360°。

电源电气接口：1x1.5”NPT（内）。

信号电气接口：2x3/4”NPT（内）。

驱动方式：手动、电动。

配手动控制手轮、现场/远程操作转换开关。

电动执行器应具有手动/电动连锁及断电保位功能，并带有阀门状态指示灯指示。

阀门全行程运行时间不大于45秒。

具有过扭矩保护和限位保护功能。

具有自动纠正相序功能。

具有电机过热保护、缺相保护及瞬间反转、阀门卡住保护功能。

具有故障报警、记忆功能。

2.2球阀

阀体形式：全通径球阀
阀体材质：A216-WCB
阀芯材质：A105
阀杆材质：A182-F6a
阀座材质：A105
填料材质：防火弹性石墨环

阀盖型式：螺栓连接

泄露等级：VI
4、 设备的安装

出卖人负责阀门的指导安装和执行机构的指导接线。

5、 供货及验收

到货验收：

设备运抵安装现场后，由出卖人和买受人共同开箱检查验收，并双方签字确认。

验收的主要内容包括：设备数量、型号是否符合双方签订的技术协议要求，外观是否完好，相关资料是否齐全。

对于验收中出现的问题，由出卖人负责整改，不能整改的由出卖人限期重新供货。

    阀门试压：

设备到货后，出卖人应将阀门送至指定地点进行耐压和密封试验，合格后，方可验收。阀门试压由供货方负责，如果耐压和密封不能达到技术规格书要求，出卖人负责整改，整改不合格的，应及时换货，仍不能达到要求的，进行退货处理。

6、 包装和运输

1、当出卖人所供设备已完成测试和检定达到出厂条件时，出卖人负责在发运前应按有关仪器仪表包装的标准规范进行包装。发运设备的包装应符合有关规定，所有的孔、洞应遮盖好，以防在运输或储存期间有外物侵入。
2、包装材料应坚固，并且应有防雨、防潮措施，以保证运输途中不会损伤仪表设备。设备抵达现场后并不能保证有正式的仓库存放，因此设备的包装必须考虑到这些因素，应可满足运抵现场后在露天存放要求。

3、出卖人负责所有设备的包装，各类设备要单独包装。
5、 具体运输方式和交货地点在双方签合同时确定。

7、 文件资料

出卖人应根据本技术规格书中指定的内容方式和相关数据表提供图纸和文件资料，所有资料必须符合买受人归档要求。

1、出卖人提供的设备应符合该产品的国家GB/T12237－2007质量标准。

2、出卖人提供的所有产品必须有合格证、检验报告、气动执行器接线图纸等。

8、 服务

1、在设备安装和投运期间，出卖人应派遣有经验的工程师到现场指导安装及调试，确保施工质量。

2、出卖人应负责对买受人技术人员进行现场操作技术培训，出卖人在标书中提出培训时间与培训计划。

3、在质量保证期内，对于非买受人责任引起的质量问题，出卖人应免费为业主维修、维护和更换相关配件，如果不能解决的，出卖人应免费进行重新供货，质保期按重新供货日期进行计算，所引起的损失由出卖人负责；超过保证期后发生的质量问题，也应给予及时维修或供应配件。

5、当买受人需要出卖人提供服务时，出卖人应在24小时做出答复；如有必要，出卖人应在72小时内派服务工程师到现场解决问题。

9、 培训

设备安装调试完成后，出卖人应对业主技术人员及现场操作人员进行免费培训。

10、 保证和担保

出卖人应保证所供设备在使用期间不会出现材料、设计和制造工艺的缺陷。若在使用期间有任何上述缺陷，出卖人应免费进行必要的更换和维修。如在规定期限内不能及时恢复、给业主造成经济损失的，所有损失由供应商负责。在保证和担保期内，如果出现任何缺陷或故障，出卖人应免费提供更换、维修、装运以及现场劳务服务。

