空气绝缘环网柜

技术规格书
总 则

本技术规格书为空气绝缘环网柜通用技术规定，只作为本次空气绝缘环网柜集中采购的技术文件，不作为具体工程的招标文件。
1、 标准规范
1.1 所列的标准和规范均为最新有效版本，包括修订本和特殊部分。
1.2 供货商应该满足或超过下列最新版本标准和规范的要求。当出现几个标准和规范阐述同一内容情况时，请遵循最严格的描述。
	GB1984
	《交流高压断路器》

	GB1985
	《交流高压隔离开关和接地开关》

	GB/T 2900.20
	《电工术语 高压开关设备》

	GB/T 3309
	《高压开关设备常温下的机械试验》

	GB3804
	《3-63kV交流高压负荷开关》

	GB3906
	《3-35kV交流金属封闭开关设备》

	GB/T 11022
	《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

	GB/T 14808
	《交流高压接触器》

	GB15166
	《交流高压熔断器》

	GB/T 16934
	《电能计量柜》

	GB169260
	《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》

	DL/T 402
	《交流高压断路器订货技术条件》

	DL 403
	《10~35kV户内高压真空断路器定货技术条件》

	DL/T 404
	《户内交流高压开关柜定货技术条件》

	DL486
	《交流高压隔离开关订货技术条件》

	DL/T 593
	《高压开关设备的共用订货技术条件》

	DL/T 615
	《交流高压断路器参数选用导则》

	JB/T832
	《湿热带型高压电器》

	JB3855
	《3.6~40.5kV户内交流高压真空断路器》

	JB/T 7827
	《高压开关设备用电磁锁通用技术条件》

	JB/T 8455
	《高压开关设备用机械锁通用技术条件》

	GB14285
	《继电保护和安全自动装置技术规程》

	DL/T 478
	《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

	DL/T 526
	《静态备用电源自动投入装置技术条件》


二、招标范围

本次招标范围为：空气绝缘环网柜。

  分2个包别：

1． 负荷开关+熔断器型（7面）

2． 负荷开关+断路器型（7面）

具体接线要求见附图。

3、 技术参数

      3.1一般安装条件

	       序号
	名称
	单位
	 要求值

	1
	周围空气温度
	最高气温
	℃
	+40

	
	
	最低气温
	
	-5

	
	
	最大日温差
	(1) K
	25

	2
	海拔高度
	m
	1000

	3
	湿度
	日相对湿度平均值
	％
	≤95

	
	
	月相对湿度平均值
	
	≤90

	4
	地震烈度
	 
	8

	5
	污秽等级
	
	III级

	6
	安装方式
	
	户内


3.2电气参数

	名称
	单位
	技术参数

	额定电压
	kV
	12

	额定频率
	Hz
	50

	额定电流
	A
	630

	额定电缆充电开断电流
	A
	10

	额定有功负载开断电流
	A
	630

	额定短时耐受电流
	kA
	20

	额定峰值耐受电流
	kA
	50

	额定短路关合电流
	kA
	50

	额定工频耐受电压

（相间，相对地/隔离断口间）
	kV/1min
	42/48

	额定雷电冲击耐受电压

（相间，相对地/隔离断口间）
	kV/1min
	75/85

	防护等级
	
	外部IP4X


4、 设计与制造

4.1 运行条件

4.1.1额定工作方式

开关柜及所有内部元器件应在规定的工况下连续运行，使用寿命不得低于25年。

4.1.2电源条件
供电电源应为对称的近似正弦波电压，电压偏差范围：±10%；频率波动范围：±2%；中性点为不接地方式。

4.1.3额定值

满负荷连续运行时间不低于40000小时。

瞬时电压降至70％的额定电压时，不应影响设备的运行性能。

4.2设备布置
4.2.1
 设备和元件应如下布置：
a) 真空泡内电离气体不会影响其他相邻元件；
b) 发热元件不会危害或降低邻近元件的性能；
4.2.2
 显示仪表，操纵装置，按键和灯的安装要适于读数和操纵位置。
4.2.3.由第三方提供的部件应按照本合同供货商的说明安装和使用。

4.3 基本要求
----开关柜和单个设备及元件的绝缘应以额定电压为准来决定：10kV的开关装置和单个设备及元件的绝缘应分别以IEC标准中的12kV为基准。
----而且开关柜、设备和元件应满足动、热稳定的要求。
----可耐受的短路电流和接地故障电流值及可持续时间应由规格书中给出。
----除非另有说明，上述额定短时耐受电流的持续时间不应少于4秒钟。而峰值应等于瞬时电流有效值的2.5倍。

4.4 容 量

开关柜整体和每个元件、装置的容量也应考虑如下所述：

安装的元器件、装置和母线容量应遵照数据表和单线图的规定，其容量还要考虑同时操作系数和将来负荷的增加。

数据表给出工作环境条件，以及环境温度的最大值。

4.5防止直接接触带电部分（包括带电可移动部分）

通电开关柜中电路带电部分只允许受过培训和被批准的人员进行操作。下列所列操作部分当偶然直接接触时不应有危险：

a) 检查窗；

b) 控制、继电器复位、隔离开关、信号装置和仪表；

c) 熔丝和灯泡的更换；

d) 电压、电流的测量、故障报警；

e) 进入柜子的电缆；

f) 为维修拆卸每个不带电电路中的元件。

将一些可预知的用于正常操作的元器件安放在合适的位置（继电器、接线、熔丝的更换等），这样就可以在开关柜的前面很容易的执行操作。

4.6 不能直接接触部分的防护

--通过保护电路接地；

--用特殊的绝缘。

除非在数据表中特殊说明，所有不可直接接触部分均应通过保护电路与接地系统连接。

在所有的开关柜内都应安装保护接地线，即便是带有特殊绝缘的开关柜也应如此。电缆的钢铠也应接地，开关柜内的保护接地及配出下游设备的保护接地应成一个系统。

4.7 扩展可能性
开关柜应预先安排能在两侧扩展，同时应在两侧母线上钻孔以方便将来扩展。
与一个分隔间相关的电缆不应直接穿越另一个隔间，除非通过保护套管或接地的金属槽以便在拖拉电缆时不会进入所穿过的隔间。
可抽出部件的分隔间应：
a) 允许同种特性的断路器的可互换性；
b) 允许同样尺寸的隔间的可抽出部件的互换。
4.8 结构特性
4.8.1 结构和外壳
4.8.1.1
开关柜体的结构：柜体采用复合绝缘技术，除套管外的所有一次带电体部分应密封于常压的干燥的空气气箱中，柜内须配置湿度指示器，应可通过面板可视观察窗方便的检测柜内空气湿度情况。结构、材料除了可预见到的现场工作环境条件需要防止腐蚀外，还应能承受住机械力、电动力和热力的影响；4.8.1.2外壳采用优质钢板经防锈喷塑处理，外部板面板最小厚度为2.0mm，并在可能由于钻孔，变脆弱的地方加厚。不属于承重结构和外部框架的内部板例外(例如：公隔板)，这些板厚度可以是1.5mm；
4.8.1.3
外壳防护等级为IP4X，断路器室门打开时为IP2X；进、排风的开口，若有的话，应用网子或钻眼的板子在内部屏蔽以防昆虫进入(至少IP4X)。

4.8.1.4
在金属壳式的和分隔式的开关柜内的主母线室应以约定的正式语言标明“危险母线”字样和标出给定的电压，只要有可能，该字样应标在前后两面上。在上述的开关柜中，单个的分离间应有独立的围板。

4.8.1.5
开关柜门应绞接并配有拉手和配钥匙的锁。面板和围板，是外壳的一部分，应以螺丝固定。固定可抽出部件的表面，或外壳部分的拆卸，应仅能用工具箱中的板手实现。应尽可能减少上面提到的钥匙和工具的类型 ，以符合安全的要求。

4.8.1.6
开关柜采用柜底电缆进线，柜体底板10（6）kV电缆采用圆形进线孔。电缆进入开关柜的入口通过密封压板从底部或顶部进入开关柜，采用电缆密封套或其它密封手段。用于单芯电缆入口的密封板应采用非磁性材料；
4.8.1.7
外壳组成部分中的观察口和任何塑料部分应能抵抗不少于7焦耳的机械冲击；
塑料材料应该是热稳定的；而且，对那些遭到静电载荷的部件，使用说明，清洁和保养事项应安装在开关柜上显眼位置处的标牌上指明。
4.8.2 主母线和分支母线系统
4.8.2.1
三相系统主母线的规格应能满足连续供给额定电流的要求；

三相系统支母线的规格应能满足连续供给相关操作设备额定电流要求；

4.8.2.2
母线系统，包括支母线在内，应象在参考规范中定义的那样，能抵抗一段时间的短路电流引起的电动力。

4.8.2.3
设备和母线之间单独电路的联线应承受同一设备的额定电流。

4.8.2.4
母线和电流绝缘导线应按参考规范标记(即L1-L2-L3-N)或用不同颜色来标记。

4.8.3 负荷开关、断路器、熔断器

负荷开关、断路器和熔断器主要元器件采用知名品牌产品。断路器用SF6或真空断路器，负荷开关采用SF6形式。开关柜内主要的元件，如真空泡、三工位置开关、熔断器等应采用上述同品牌产品。

4.8.3.1
负荷开关、断路器应具有数据单上定义的电气和结构性能。

4.8.3.2
固定安装的负荷开关、断路器应配有隔离开关。它们应机械互锁以避免断路器或接触器闭合时，隔离开关动作。

4.8.3.3
可抽出负荷开关、断路器，通常能用手动平移达到下列位置：

a) 工作位置(电源和辅助电源接通)； 

b) 试验“隔离”位置(隔离主电源和插入辅助回路)；

c) 隔离位置(隔离电源和辅助电源)；

位置b)和c)可以并合，在此情况下，位置c)靠移动辅助分接头获得。

隔离系统应配有连锁机构仅在断路器或接触器断开时允许其接通或断开，同时也防止断路器等不在上述三种位置之一位置时它们闭合。

应提供限位开关或手动释放机械连锁机构避免不小心将断路器等抽出允许界限之外。

4.8.3.4
当设计规格书或图纸中指明接地系统，应提供接地系统。

接地刀开关应与断路器、负荷开关有机械连锁以防止当断路器、负荷开关闭合时会出现接地故障。

当手动操作时，接地隔离开关应配锁。

4.8.4
辅助电路

4.8.4.1
辅助电源应如数据表和有关文件中指明的那样。

除非图纸上另有指明，应提供下列操作，隔离和保护装置：

a) 操作断路器/隔离开关：

----闭合和断开电路及保护继电器；

----信号和弹簧负荷电路；

----配电盘辅助电路；

----防冷凝加热器；

b)自动保护断路器：

----断路器或电源接触器的闭合电路；

----断路器或电源接触器的跳闸电路；

----上述每种装置的弹簧负载电路；

----每个隔离的信号；

----每个隔离的辅助电路；

4.8.4.2
隔离之间的辅助连接应含有在安全条件下便于单根异体的连接或拆卸的套管。

由于装运原因必须拆除连接时，接头应连到终端接线盒上；不必采用额外的插头完成面板间的连接。

没有套管保护的连接线应分组和在必要的地方固定。

4.8.4.3
导线终端应有压力充气型电缆接线柱并有明显标记。

4.8.4.4
应准备带标记的护套便于识读编码。

4.8.4.5
除了输出导线应单独连接外，同一接线端上最多接2根导线。

有相同作用的接线端子应彼此靠近并用连接片或相似方法跨接，尽可能避免使用导线搭接。

4.8.4.6
导体标记应按IEC 60445、IEC 60446选择。

a) 两个接线端子标记；导线各端同时使用其所连到的接线端子的代号和另一端所连的接线端子的代号来清楚标记。

b) 独立的标记：此标记法中，每根导线使用标记符号来清楚地标记，而与其所连的接线端子号无关，这种记录应随导线连接到设备接线端子时而改变，而当导线连到内部接盒时其保持不变。

准备到电源或分割块外部接线盒上的导线端子，应把同一外部接线端子和接线盒的标记符号只加到外部接线端子的那端。

4.8.4.7
所有包含在高压隔间内的辅助导线应用金属屏蔽或通过连到接地系统上的导管来保护。

4.8.5接地系统

4.8.5.1
在所有开关柜中，应在开关柜通长的较下部位安装一接地母线(PE)，同时在其两端应配有同接地系统相连的螺栓。

4.8.5.2
每一由垂直面板组成的结构单元(分隔室)应单独用按假设的接地故障电流计算的最小载面积为16mm2的铜线接到PE线上。

4.8.5.3
厂家应保证所有金属部的连续性，或是通过预设等电位连接或是通过连线连到结构上。

4.8.5.4
开关柜外壳门应使用非常柔软的其截面积最小为16mm2的铜线接到开关柜结构上。

4.8.5.5
可抽出部件应在“试验”和“运行”位置上以滑动或弹簧类型的连接器接到PE线上。

上述连接器的规格应根据故障电流和相关时间选择。

4.8.5.6
接地隔离开关应按图中所指的位置安装。

4.9 辅助设备和附件

4.9.1 辅助设备

4.9.1.1
辅助设备应适合于技术规格书或相关文件中给出的频率和操作电压（Ue）。

所有的辅助设备应适于连续操作。
额定电流（Ie）应至少在120V DC时为1A，在220V AC时为5A并与各使用性能相配套。   

对于继电器，应满足在额定电流条件下带载每小时操作120次。

4.9.1.2
按钮和操纵把手
在项目技术规格书和设计图中给出的按钮和操纵把手应具有上述所有辅助设备所给定的特性。

当需要时，按钮应按它们的功能布置和着色。

除非每次或在参考规范中另有说明，按照IEC 60073应使用下列颜色：

----红：正常停机或紧急停机（在此情况下使用伞形按钮）；

----绿：闭合或接通；

灰和黑的颜色可用于其它目的。

操纵把手不应安置在靠近电流计或电压表选择开关的地方，并且为避免漏电，它们应采用不同的手柄：最好是枪式手柄。

4.9.1.3
信号灯

除非每次或在参考规范中另有说明，按照IEC 60073使用下列颜色：

----白灯：断路器或接触器闭合；

----红灯：断路器或接触器因保护和连锁原因断开；

----绿灯：断路器或接触器等待闭合关；

----黄灯：接地电路显示；

----蓝灯：其它功能；

红灯由保护或闭锁继电器控制，当复位时，应熄灭红灯点亮绿灯。

当要求特定的功能时，应设置附加的信号灯；

信号灯是白炽灯。

电阻应有下列性能：

a）用于110V电源：20W-800Ω

b）用于220V电源：30W-2000Ω

c）用于380V电源：40W-4000Ω

4.9.1.4
辅助继电器

这些继电器应具有2.3.1.1中给出的性能而且适于长期带电。

它们应至少有IP3X保护级的外壳。

闭锁继电器（86）应被设计为能连续动作和手动复位。

锁定位置应明确指定：由于其极其重要，闭锁继电器应具有特别结实和可靠的结构。

 4.9.2 附件

每个开关柜应至少提供下列配件：

a）所有用于机械和电力安装的附件如：螺栓、垫圈、电缆及面板间的联线条等；

b）吊耳或类似装置如：横梁、角钢等。

c）用于固定开关柜的固定型钢及附件；

d) 即使在数据表中未明确要求，也应根据运行环境及开关柜的结构安装由温控器控制的或自限型控制的防冷凝加热器。

应研究其安装位置以保证其效能，防冷凝加热器应设有保护。

 e) 技术规格书中给出其它附件。

5、 其它要求

5.1 备品、备件及专用工具

供货商应依据可靠和实用的原则，分别提出2年质保期内和质量保证期后10年期间所需要或推荐的备品备件清单，并标明序号、名称、型号、规格和数量以及相应的分项报价。 
5.2  铭牌

除了厂家确定的安全措施铭牌，还应使用下列不锈钢铭牌。它们应用螺丝固定并刻上字句。

5.2.1
铭牌上刻有厂家的名字、商标和开关柜的类型及编号。

5.2.2
开关柜铭牌

a）在小型壁挂式配电盘中，刻有配电盘的标签应安装于正面顶部。

b) 其余情况下，应提供两块尺寸大约60×300mm的刻有开关柜标签的铭牌，将它们安在每面中线的顶部。

5.3
电路或用户标签

在每一主结构、分结构、单元或小室的前面，都应为每个电路提供大约40 ×200 mm刻有电路及用户的标签。 
5.4
设备标签   

----应采用一尺寸不少于10×30mm的铭牌。

铭牌应刻有设备的标签，靠近或贴在主设备或辅助设备上，在可看见的位置，其中也包括熔断器。
5.5油漆和防护涂层
·设备全部喷漆，油漆外观要平整，所触无凹凸感，漆膜经久耐用。
