	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 1页  共16页


中国石油吉林石化公司 

炼油厂柴油罐区（V401、V402罐）隐患治理项目
钢制单盘式内浮盘
请购文件
编    制:

校    对：
审    核：
设计经理：
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	１
	
	
	
	
	
	
	

	版次
	目的
	编制
	校对
	审核
	会签专业
	会签人
	日期


	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 2页 共16页


目 录
封皮
1
目录
2
1总则
3
2报价要求
3
3供货范围
3
4主要标准规范
3
5基本参数
4
6钢制单盘式内浮盘技术要求
5
7内浮盘制造、包装及运输
9
8验收项目与要求
9

9安装
10
10启动和试运行
11
11技术资料
11
12服务
12

13气象条件
13

14特殊注明
15

15附表
15

	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 3页 共16页



1总则
    1）本请购文件适用于中国石油吉林石化公司炼油厂柴油罐区（V401、V402罐）隐患治理项目的柴油罐内钢制单盘式内浮盘的技术询价，规定了对供货商的一般要求。
2）本请购文件中所规定的内容是罐内钢制单盘式内浮盘设备材料招标的基本要求，供货商应根据本要求、现场条件和供货商供应产品的特点提交技术方案，确保供应设备、材料满足各项技术要求。供货商对规定内容的任何改变或偏离，应在订货合同的技术附件中得到设计和建设单位的认可。
2报价要求
    1）供货商的报价资料应符合本请购文件的要求。
    2）供货商应提供交付资料的时间表。
3供货范围
中国石油吉林石化公司炼油厂柴油罐区（V401、V402罐）隐患治理项目
的2台柴油罐，每台罐需要1套钢制单盘式内浮盘（成套供货），每套钢制单盘式内浮盘成套设备及材料供货范围如下（以下内容需分项报价）：
1）内浮盘：钢制单盘式内浮盘，1套。
2）环向密封：高效弹片式大补偿密封，1套。
3）开工备件(由供货商提供列表，业主选择)，1套；
4）专用工具，1套；
5）立柱伸缩囊套：2套
注：供货范围不局限于以上要求范围。应满足供货商所供系统正常工作。
4主要标准及规范
1）钢制单盘式内浮盘的设计、制造、检验及验收应遵循以下标准和规范以及国家相关规范（最新版本）规定的要求：
· GB31570-2015    《石油炼制工业污染物排放标准》
· GB50160-2018    《石油化工企业设计防火标准》
· GB50341-2014    《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》
· GB50128-2014    《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》 

· GB16938-2008    《紧固件螺栓螺钉螺柱螺母通用技术条件》
· HG/T2809-2009   《浮顶油罐软密封装置橡胶密封带》 

· AQ3053-2015     《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》
	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 4页 共16页


· API 650-2007版
· 《中国石油天然气股份有限公司轻质油品储罐技术导则（试行）》2012.6

· 所使用的标准、规范如有新版本，应以设计合同签订所依据版本为准。供货商执行本技术文件所列标准，有不一致时，按有利于保证设备质量性能的较高要求的标准执行。
· 从合同签订之日至供货商开始制造之日的这段时期内，用户有权提出因规
程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，供货商将遵守这些要求。且不论用户知道与否，供货商有责任及时书面通知用户有关规程、规范和标准发生的变化。
其他构件及标准件均应遵循相应的标准规定。
5基本参数
5.1设计依据：根据下表参数（详细参数见内浮盘数据表）进行设计。
	设计数据

	一、介质

	介质名称
	柴油
	介质密度kg/m3
	0.79～0.85

	闪点（℃）
	≥45
	　
	　

	二、储罐

	储罐全容积（m3）
	5715
	储罐公称容积（m3）
	5000

	储罐直径×高度（mm）
	21000×16500
	罐体焊接型式
	对接

	操作温度（℃）
	≤70
	操作压力（KPa）
	大气压

	加热盘管
	[image: image1.png]


[image: image2.png]



	环境温度（℃）
	-40.2～36.6

	立柱
	DN200:量油孔1根，液位计1根
立柱上开有小孔
	调和器
	罐内有调和器2台


5.2钢制单盘式内浮盘的主要技术参数
1）内浮盘型式：钢制单盘。
    2）环向密封型式：封高效弹片式大补偿密封。
3）内浮盘主要部件材质：钢制。
4）导向装置规格及材料（防旋转）：304 Φ8mm

5）浮顶支腿及人孔梯材料：钢制。
6）人孔规格及数量：DN600×500，1个。
7）负压消除装置(真空阀)：2 个。
8）除密封件外，内浮盘的所有部件使用寿命不低于20年。
	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 5页 共16页


9）钢制单盘式内浮盘主要零部件包括但不限于：环向密封、防旋转装置、支腿、浮盘人孔、浮动原件、泄压装置、液位计通过装置、密封装置、静电导出装置、量油孔、自动通气阀、所有内浮盘用装配件；
5.3 钢制单盘式内浮盘密封性的环保要求
钢制单盘式内浮盘密封性需满足《石油炼制工业污染排放标准》（GB31570-2015）等相关环保验收要求。
6钢制单盘式内浮盘技术要求：
6.1钢制单盘式内浮盘的基本技术要求
1）钢制单盘式内浮盘的设计、制造遵循《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》 (GB50341-2014)及《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》（GB50128-2014）的要求，《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》(AQ3053-2015)并符合API Std650-2007的相关规定。内浮盘供应商所提供的浮盘制造安装图及验收技术条件，必须经设计单位书面确认后方可投料施工。
2）要求卖方提供图纸资料，同时要求卖方根据现场测量设计、制作。
3）钢制单盘式内浮盘所用板材的最小公称厚度符合《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》 (GB50341-2014)中表9.1.11的规定。
4）内浮盘的设计浮力不应小于自重（含密封）的2倍，并考虑浮盘以上气相空间的压力，内浮盘各组件的强度，应保证在浮盘以上气相空间压力的条件下仍能满足有关规范的要求；在支撑状态和漂浮状态下。内浮顶上任何部位均应能承受在0.1m2范围内不小于2.2kN的集中活荷载。
5）内浮盘的浮力元件应满足气密性要求，浮力原件本身及浮力元件与其他部分的连接结构应能承受最大进液时的气液冲击。
6）钢制单盘式内浮顶任何两个隔舱和单盘同时泄露后，浮盘应仍能漂浮在液面上，且不产生附加危害；单盘式内浮顶各隔舱分别满足气密性要求；单个隔舱应用压力为785Pa的压缩空气进行严密性试验，均以无泄露为合格。
7）内浮盘保证在全行程上无阻碍的正常运行，保证升降平稳，导向机构，密封装置及自动通气阀，支腿等无卡涩现象，在升降和静止时应处于水平漂浮状态。
8）钢制内浮顶在最高液位和最低液位之间浮动时，不得和罐内的附件相碰，有互相摩擦的元件，应选用摩擦不会产生火花的材料。
	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 6页 共16页


9）进行浮力计算时，当储存液体的密度大于等于700kg/m3时，应按700 kg/m3计算；当储存液体的密度小于700 kg/m3时，应按实际密度计算。设计单盘安装高度时，应按储液实际密度进行计算。
10）内浮盘外边缘板、浮顶支柱及浮顶上的所有开口接管少至少高出液面150mm以上。
11）内浮盘上的所有金属件均应互相电气连通，并通过罐壁与罐外部接地件相连；静电导出线通过环形密封区与罐壁相连时，不得少于4组，静电导出线与固定顶相连时，不得少于2组，（根据浮盘的表面积确定），其导线在浮盘上宜均匀布置；静电导线应采用直径不小于5mm的不锈钢钢丝绳，且不少于2根；静电导线长度余量不小于1000mm。选择导线时应考虑强度、挠性、电阻、耐腐蚀性、连接的可靠性以及使用寿命。
12）内浮盘边缘构件及穿过铺板开孔处的部件具有密封功能，立柱通过装置、人孔、采样孔、负压消除装置等全部附件，应加设可靠的密封，从源头阻绝油气散逸。
13）内浮盘应设置固定的浮盘支柱，水平支撑高度为1800mm（内浮盘底面至罐底高度），在全行程上内浮盘不得与罐体的任何附属部件相碰。所有支腿必须加装缓冲垫，垂直度偏差不得大于10mm。
14）内浮盘设置自动通气阀、导向装置、静电导出装置、防旋转装置、取样装置、负压消除装置、人孔装置、支腿装置等。
15）内浮盘上配置一个内径不小于600mm的人孔，人孔配备通往罐底的梯子。梯子下端到罐底板的距离最小200mm，最大300mm。
16）每个隔舱应至少设置1个直径不小于500mm 的人孔。
17）设置不少于2套防旋转装置。不锈钢丝绳: Φ8mm材质为304。顶部应设有调节螺栓。防旋转装置穿过浮顶处密封良好，在罐体的固定件由买方按卖方的条件要求制作安装。
注：假如浮盘利用现有罐立柱作为防旋转装置，内浮盘厂家可调整防旋转装置（钢丝绳）的数量，但须保证内浮盘的安全运行。
18）钢制内浮顶上应设置能保持其居于中心位置并防止转动的导向装置，导向装置采用滚动磨擦结构。
	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 7页 共16页


19） 当内浮盘上无排液装置或其他防止储液聚集的措施时，内浮顶支柱应能支撑浮顶自重和0.6kPa均布附加荷载。支柱套管浸入储液的深度不应小于100mm。支柱通过浮顶处应局部加强。
20）浮盘支柱本身及浮盘支柱与其他部分的连接结构应能承受最大进液时的气液冲击。
21）支柱下安装防护垫、保护罐底防腐层，防腐垫用料不应污染储存介质。支柱不允许有对接焊缝。相同材质接触面加设橡胶垫。支腿下端与罐底接触处采用缓冲垫，保证内浮盘不对罐底产生冲击。
22）与支柱相接触的罐底板处应设置厚度不小于5mm、直径不小于500mm的垫板，垫板周边与罐底板之间应采用连续角焊缝，垫板由浮盘厂家提供。
23）内浮顶外缘与罐壁的环形间隙处应设置弹性密封装置。密封装置应能补偿±100mm环向间隙尺寸偏差，且具有良好的密封性能，其使用寿命应不低于20年，密封材料应满足耐温、耐磨、耐腐蚀、阻燃、抗渗透、抗老化等性能要求。
24）内浮盘的所有部件使用寿命不低于20年。
25）浮盘上应装设自动通气孔，其数量和流通面积应按接收发油时的最大流量确定，当浮盘处于支撑状态时，通气阀应能自动开启；当浮盘处于漂浮状态时，通气阀能自动关闭，并应密封良好。
26）自动通气阀阀盖的开启高度不小于150mm，应使阀盖和阀体之间的流体面积大于阀体通径提供的流通面积，用钢管制作的阀杆应上端盲死，下端开设能排出积液的缺口，并与浮盘本体静电连接。
27）浮盘各零件的规格、尺寸、厚度和型材规格以及构件之间的连接方式应符合相关要求。
28）内浮盘边缘构件及穿过铺板开孔处的部件具有密封功能，立柱通过装置、人孔、采样孔、负压消除装置等全部附件，应加设可靠的密封，从源头阻绝油气散逸。
29）储罐支柱采用整体包裹伸缩套密封方式，阻绝油气从立柱通过装置及开孔散逸，材质为PU+不锈钢丝绳，长度为18m。
30）钢制单盘式内浮处于漂浮状态时，下表面应与储液全面接触。
	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 8页 共16页


31）钢制内浮顶应设置消防泡沫堰板，泡沫堰板与罐壁的距离不应小于0.55m，其高度为0.6 米。
32）在浮盘上和罐内采样器的连接件由浮盘厂家按罐内采样器厂家的要求设计、制作。
33）浮盘安装完毕后进行充水试验，同时进行内浮盘升降试验并检查严密性。在充水试验过程中，内浮盘升降平稳，无倾斜，密封装置、导向装置等均无卡涩现象；框架梁无变形，密封带与罐壁接触良好。
6.2钢制单盘式内浮盘的焊接要求
1）隔舱底板、隔舱顶板以及单盘板的搭接焊缝，搭接宽度不得小于30mm，上表面应采用连续滿角焊，下表面可采用间断焊，支柱和其他刚性较大的构建周围300mm范围内，搭接焊缝内、外侧均应采用连续滿角焊。
2）内、外边缘板自身焊缝均采用全焊透对接，焊缝型式应符合GB/T985.1-2008《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》的要求，并对焊缝进行煤油试漏检查。
3）浮舱隔板四边的焊缝，应在同一侧采用连续满角焊，另一侧采用间断焊，以防窜舱。
4）外边缘板与浮顶底板之间应采用双面连续焊。
5）浮舱内外边缘板、浮舱隔板及浮舱底板三者之间的所有连接焊缝应在船舱顶板覆盖之前进行柴油试漏检查，浮舱组装焊接完毕后，应对每一个浮舱分别进行气密性试验，试验压力为80mm水柱。
6）钢制单盘式内浮顶各隔舱应分别满足气密性要求。
7）浮舱底板、单盘板的所有焊缝均应进行抽真空试验，试验压力为53kPa，无渗漏为合格。
8）浮顶的组装，应在临时支架上进行。单盘板的局部凹凸变形（处于支柱状态下和漂浮状态下）不得大于变形长度的2%，且不得大于70mm。
9）外边缘板与浮顶底板之间应采用双面连续焊。
6.3钢制单盘式内浮盘防腐
内浮盘的防腐设计应满足《钢制石油储罐防腐蚀工程技术标准》（GB/T 50393-2017）的规定执行。
	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 9页 共16页


6.4钢制单盘式内浮盘供货商的工作范围
钢制单盘式内浮盘供货商的工作范围应至少包括以下方面：
1）内浮盘的设计（详细图纸）。
2）内浮盘的零部件的制造、检验、包装、运输。
     a）内浮盘的零部件应能保证：在内浮盘买方安装现场仅进行组装、焊接，不进行下料。
b）内浮盘的支腿、人孔、自动通气孔、导向装置等应制作、防腐、检验完成后，包装、运输至买方现场。
c）内浮盘的所有钢板及型钢应在内浮盘供货厂内切割、打磨、防腐、检验完成后，包装、运输至买方现场。
3）内浮盘的现场安装
a）内浮盘：指导安装。
b）环向密封：安装。
4）内浮盘的气密试验、试浮（出具方案）。
5）内浮盘的防腐（出具方案）。
  a）应根据内浮盘的防腐方案，制定内浮盘安装前、后的除锈、焊接、防腐方案。
b）应根据内浮盘的防腐方案，内浮盘的零部件应进行出厂前的防腐，并应制定相应的包装、运输、存储方案，，保证内浮盘在安装前不能有腐蚀。
6）内浮盘的机械性能保证期提供技术服务。
7内浮盘制造、包装及运输
7.1内浮盘制造
卖方必须严格按国家或企业标准进行制造，且具有相应经营资质的制造商、代理商，代理商需提供制造商唯一授权。
7.2内浮盘包装
1）内浮盘的零部件在厂内检验合格后进行包装和发货，设备的包装符合安全、经济和避免损伤的要求。卖方对不合适的包装引起的设备损坏和丢失承担全部责任。
2）内浮顶各部件应采取防损伤、防变形的措施。
	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 10页 共16页


3）包装箱内附有装箱清单，装箱各部件有明确标识说明并与装箱清单对应。
4）每个包装上都应有清晰的数量和名称，并宜符合GB6388的规定。5）零部件在存放及搬运过程中应采取有效措施防止变形、损伤及腐蚀,运输时应采取措施防雨、防潮、防尘。
6）内浮顶各零部件应按其结构特点采取妥善的包装方法进行包装，不同的零部件宜分类包装。当用户有包装运输要求时应满足用户的要求。包装结构应具有足够的强度，适合长途运输、多次搬运和装卸。密封装置和连接螺栓等小零部件宜采用塑料袋加软垫衬的木箱包装；其它部件宜采用防雨包装膜缠绕捆扎包装。
7.3 内浮盘运输
卖方保证运输安全，不丢失、不损坏，将供货产品按照买方指定的时间，由卖方负责运输到买方指定的地点。
8验收项目与要求
8.1卖方应向买方提供产品材质证明、合格证及检验报告。
8.2卖方应自行对其制造的产品按有关标准检验和验收。
8.3卖方应在产品制造前向买方及设计方提供生产计划，买方可根据计划随时在产品制造过程中或制造完毕后对其进行检查和验收，届时卖方应提供相应的技术资料和检验工具，并根据买方提出的合理建议进行整改。买方进行检查和验收，并不解除卖方在合同中所承担的责任。
8.4到货验收
（a）核对各零部件的规格、材质和数量（按供应商提供的有关文件及说明书中相关要求）；
（b）检查内浮盘结构及附件等是否损坏变形，支柱是否平直；
（c）损坏的零部件应进行修复或更换，达到合格标准。
8.5安装后验收时需对以下各项进行检查：
（a）边缘构件是否符合设计要求。
（b）防旋转钢丝绳垂直度5/1000，且度大于10mm。
8.6充水升降试验：
在各项检查合格后对浮盘整体进行充水试验
	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 11页 共16页


（a）充水试验采用洁净淡水，水温不低于5℃，试验合格后将储罐内的积水和其他污物清理干净，以便储罐投入使用。
（b）当浮盘未浮起之前进水管流速不得太快，控制在1m/s以下。
（c）在充水升降试验过程中，必须始终有人进行监视，发现问题及时停
止供水，待修复后方可继续进行水压试验。
（d）充水试验时浮盘必须从最低位置上升到设计最好操作位置，并在操 
作过程中，观察升降是否平稳，密封和导向装置及自动通气阀等是否有无卡盘现象，浮盘及其附件是否与安装在罐体上的附件相碰。 

8.7供货商提供的资料应全面、清晰及完整，并对资料的准确性负责，至少应包括以下内容：
   （a）浮盘安装图。
（b）竣工图。
（c）设计变更文件。
（d）应用材料的增量说明。
（e）密封材料及浮盘等关键零部件产品合格证明。
9安装
9.1安装：卖方负责指导安装，并配合买方验收、确认。
9.2安装前准备工作应按《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》
（GB50128-2014）对内浮盘验收。
9.3浮盘安装：浮盘的安装、检验和验收应符合相关规定。
（a）如果内浮顶在罐顶施工前安装，在罐壁施工2圈板后开始施工；如果是罐主体施工完毕后施工内浮顶，需要将罐壁最底圈板留有不小于2500mm宽壁板展开长度，内浮顶利用此处将部件进入罐内。
（b）浮盘中心应与罐底中心重合，其半径允许偏差为±10mm。
（c）边缘构件必须对接整齐，不允许出现缝隙，上表面应平齐，其水平
度允许偏差±10mm。
（d）支柱应垂直，其垂直度允许偏差不应大于其长度的5/1000。
（e）在水平方向上，任何支柱距离罐底部钢附件边缘至少500mm，在垂直方向上，浮盘任何构件的下端距离罐壁和罐底钢附件上表面至少50mm。
	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 12页 共16页


（f）隔舱内、外边缘板应对接整齐，上表面应齐平，与隔舱底板焊缝应
单个隔舱应用压力为785Pa的压缩空气进行严密性试验，均以无泄露为合格。
用煤油试漏法进行严密性试验。
（g）隔舱底板搭接宽度不应小于30mm。安装完毕对焊缝进行严密性试验，试验负压值不低于53kPa。（h）浮盘上仪表接口管、量油孔与拱顶上应开口中心偏差应小于20mm。
（i）所有连接接头、必须紧固可靠，所有螺栓均不得过度或松动，所有螺栓安装弹簧垫和垫圈。
10启动和试运行
10.1备用件
供货商需提供启动、试运行和两年连续运行的备用件。
10 2操作说明书及维护手册
供货商应该提供操作说明及维护手册。
11技术资料
    供货商在投标书中应明确所提供的装置与本请购文件技术条件中的技术要求相一致，如果有不一致的地方，应该明确指出。
11 .1过程资料要求
    1）供货商应提交订货单或订货合同。
    2）提交的资料需清晰，易懂，完整。标签应符合标准。
    3）所有的文件应该在右下角标示材料使用标号、供货商的名称及版本编号。
4）资料中所使用单位应为国际单位。公称直径以mm为单位。
5）供货商应在收到中标文件两周之内提供准确无误的数据和图纸。
6）提供设备制造、质量监督和交付时间表。
7）提供每个组件的材料规格。
8）提供文件编制中采用的原始标准。
9）推荐所用附件。 

10）提供操作和维护说明书。
11. 2报价技术资料要求
	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 13页 共16页


1）供货商应提供完整的罐内内浮盘的设计、选材、制造、检验和试验、防护、包装和运输技术资料；
2）供货商应提供罐内内浮盘的组合图纸及零件表，并详细记录每一个单一组件的材料规格；
3）供货商应提供罐内内浮盘的密封的结构及材料规格说明或图纸；
    4）供货商应提供罐内内浮盘的详细安装尺寸图，以及用于安装罐内内浮盘的相关组件之尺寸及材料；
    7）内浮盘浮力计算书。
 8）业绩表。
11 .3订货后的文件提供
    1）工厂试验、检验报告。
    2）说明书，包括计算书，数据表等。
3）图纸，包括安装尺寸图、基础图和内部结构图、外形图等。
4）备件清单。
5）特殊工具清单。
6）装箱单。
7）其它常规的出厂随机资料。
以上资料提交纸质资料6套，电子资料3套。其中电子资料应该为Word2003版和AutoCAD2004版等可编辑资料。
12服务
12.1技术服务
12.1.1质保期为在验收合格并使用后12个月或货到现场18个月（以先到者为准）。
12.1.2质保期外，或在质保期内由于买方原因造成的部件损坏，卖方也将向买
方提供及时、优质、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
12.1.3卖方负责新浮盘的设计、制造、运输、指导安装，买方应为卖方提供相应的便利条件。
12.1.4卖方免费为买方在产品安装（卖方负责指导安装）和生产过程中出现的问题提供技术服务。
12.1.5故障处理服务的应急响应时间为8小时，24小时之内到达现场。
	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 14页 共16页


12.2技术培训
     供货商应当提供产品使用说明、安装原理和规程，制定行之有效的短期
培训计划，并负责，安排承包商委派的施工人员的技术培训。
12.3现场服务
供货商负责罐内内浮盘的指导安装，运行调试，并负责处理和解决安
装或运行调试中存在的供货设备本身的问题，确保供货设备的正常投行，按照合同规定的有关条款，实施产品质量保障。
13气象条件
根据吉林市气象局提供的气象资料，现场气象条件见表13-1

	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 15页 共16页


表13-1  自然、气象条件表
	序号
	自然、气象要素
	单 位
	数 值
	备  注

	1
	海拔
	m
	187.00～189.50
	

	2
	气温（干球温度）
	
	
	

	2.1
	年平均温度
	℃
	4.5
	

	2.2
	极端最高温度
	℃
	36.6
	

	2.3
	极端最低温度
	℃
	-40.2
	

	2.4
	最热月（七月）平均温度
	℃
	22.9
	

	2.5
	最冷月（一月）平均温度
	℃
	-17.9
	

	2.6
	最热月（七月）平均最高温度
	℃
	27.9
	

	2.7
	最冷月（一月）平均最低温度
	℃
	-28.9
	

	3
	相对湿度
	
	
	

	3.1
	年平均相对湿度
	%
	70
	

	3.2
	最热月平均相对湿度
	%
	80
	

	3.3
	最冷月平均相对湿度
	%
	72
	

	3.4
	年平均水气压
	kPa
	0.87
	

	4
	大气压
	
	
	

	4.1
	年平均
	kPa
	99.342
	

	4.2
	夏季平均
	kPa
	98.452
	

	4.3
	冬季平均
	kPa
	100.125
	

	5
	风向、风速
	
	
	

	5.1
	年最多风向及频率
	%
	14
	主导风向：SW

	5.2
	夏季最多风向及频率
	%
	13
	风向：SE

	5.3
	冬季最多风向及频率
	%
	11.8
	风向：SW

	5.4
	年平均风速
	m/s
	3.4
	

	5.5
	最大风速
	m/s
	27.0
	离地面10m处

	5.6
	基本风压
	kN/m2
	0.50
	离地面10m处

	6
	降雨量
	
	
	

	6.1
	年平均降雨量
	mm
	668.4
	

	6.2
	日最大降雨量
	mm
	119.3
	

	6.3
	小时最大降雨量
	mm
	59.9
	

	7
	雪
	
	
	

	7.1
	最大积雪厚度
	m
	0.469
	

	7.2
	基本雪压
	kN/m2
	0.45
	

	8
	其它
	
	
	

	8.1
	最大冻土深度
	m
	-1.90
	


	
	请购文件
	项 目 号
	17121

	
	
	档 案 号
	17121-406-1-QG

	
	
	版次/修改
	1
	第 16页 共16页


	8.2
	冻结日期
	
	—
	11月22日

	8.3
	解冻日期
	
	—
	3月31日

	8.4
	年平均日照
	小时
	2457.7
	

	8.5
	年雷暴日
	d
	41
	

	8.6
	年均蒸发量
	mm
	135.6
	

	8.7
	年平均雾凇日数
	d
	32.4
	


2）抗震设防                  

抗震设防烈度：                         7度
设计基本地震加速度值：                 0.1g

设计地震分组：                         第一组
14特殊注明
     本请购文件仅作为询价依据，具体选型参数及要求以技术协议为准。
15附表
    内浮盘数据表
