[image: image3.jpg]b EGH






复合绝缘子技术规格书
（适用于安装类设备、管道用大宗材料、成套系统类的采购技术要求的编制）  

声   明

《油气管道项目采购技术编制模板》是参照CDP文件“标准化、模块化、信息化”的设计思路编制，各单位在采购项目实施过程中，应严格按照本文件确定的模块要求，本着简明、清晰、准确、高效的原则，做好采购技术文件的编制，严禁超标、过度设计。
本文件作为招标采购技术文件的编制模板，编制单位在编制技术要求时，应努力做到技术规格书、数据单、技术评分表相统一，技术规格书内容详实，条理清晰，要求明确，数据单数据完整，符合实际，技术评分表评分内容与技术规格书内容相互关联，层次分明。
本模板在使用过程中，可根据所需物资的复杂程度对模板内容进行增减；编制材料类的技术规格书时，只选择本模板中适用的模块进行编制，不涉及的模块可删减。

依据本模板编制的技术文件越详实，供货商的技术响应才会越详实；依据供货商的技术响应转化的采购技术协议内容才完整，到货后验收人员依据技术协议进行验收时才不会有遗漏。因此，为保证采购质量、用户和使用方利益，在需求端进行严格的审核把关既是对用户负责，也是对质量负责。

如需求单位采用CDP文件的，只需要根据本模板编制技术评分表。

本模板是为了规范技术文件编制内容、统一编制要求，提升从需求到采购、验收全过程的管理、审批、执行效率，需各单位严格执行，为公司采购技术标准化做出应有贡献。
前   言
本技术规格书包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容：
——第一部分技术条件，为采购项目通用并统一的技术要求，未经发布单位批准，任何单位或个人不得对该部分进行修改；
——第二部分数据单，针对各采购项目实际情况，填入用于订货的参数，采购项目中的数据单应按照本单位管理程序，经审批后用于订货；
——第三部分技术评分表，分为通用和专用两部分，通用部分如无特别需要，无需修改；专用部分可根据项目实际情况进行调整修改，这部分内容可根据采购设备/材料的不同，将设备运行评价、供应商考核等个性条款融入技术评分表，或对设备/材料/系统有独特要求的内容纳入评分表，采购部门将对响应专用条款的内容写入合同或技术协议。修改后的技术评分表应经本单位审批后方可使用。
本技术规格书从国家电网公司2019版绝缘子技术规范文件中选取了10kV交流针式复合绝缘子、10-110kV交流棒形悬式复合绝缘子、10-110kV交流盘形悬式瓷或玻璃绝缘子的相关技术内容作为依据，确保技术条款既能适应现场应用又能满足国家电网公司电力线路接入工程验收要求。
本技术规格书由生产运行处、甘肃输油气分公司起草,生产运行处负责具体技术内容的解释。
本技术规格书在执行过程中，如有任何意见和建议，请反馈至：
联系人：   

联系电话：
目  录
I

声   明

I

前   言

1

第一部分 技术条件

1

1.
范围

1

2.
名词定义

1

3.
总体要求

1

3.1供货商资质要求

1

3.1.1供货商证书要求

1

3.1.2供货商业绩和经验要求

2

3.2投标承诺

2

3.2.1供货商职责

2

3.2.2质量承诺

2

3.2.3进度承诺

2

3.2.4其他

2

4.
遵循的标准、规范

3

5.
供货范围及界面

3

5.1.
供货范围

3

5.2.
供货界面

4

6.
技术要求

4

6.1.
一般规定

4

6.2.
设计

4

6.3.
制造

4

6.4.
尺寸偏差

4

6.5.
施工安装与维护

4

6.6.
10kV交流针式和10kV～110kV交流棒形悬式的复合绝缘子技术要求

4

6.6.1.
芯棒

5

6.6.2.
护套和伞裙

5

6.6.3.
金属附件

6

6.6.4.
锁紧销

6

6.6.5.
均压装置

6

6.6.6.
装配

6

6.6.7.
可见电晕和无线电干扰水平

6

6.7.
10-110kV交流盘形悬式瓷复合绝缘子技术要求

6

6.7.1.
绝缘子的绝缘元件

7

6.7.2.
铁帽及钢脚

7

6.7.3.
锁紧销

7

6.7.4.
釉料

7

6.7.5.
水泥胶合剂

8

6.7.6.
镀锌

8

6.7.7.
装配

8

7.
材料

8

8.
检验、测试和验收

8

8.1.
定型试验

8

8.2.
工厂检验

9

8.2.1.
逐个试验

9

8.2.2.
抽样试验

11

8.3.
现场检验、测试和验收

11

9.
备品备件及专用工具

12

10.
铭牌/标志

12

10.1.
铭牌

12

10.2.
标志

12

11.
涂层、包装和运输

12

11.1.
涂层

12

11.2.
包装和运输

12

11.3.
装运及交货

12

12.
技术文件提交要求

12

12.1.
投标文件

13

12.2.
订货后提交文件

13

12.3.
供货时随产品一并提交的文件

13

13.
技术服务

13

13.1.
技术支持

13

13.2.
培训

13

14.
售后服务

1

附件

1

附表1.
主要原材料产地清单

2

附表2.
工艺控制一览表

3

附表3.
主要生产设备清单

3

附表4.
定型（型式）试验报告一览表

3

附表5.
鉴定证书一览表

4

附表6.
包装箱表面标志

4

附表7.
工程人力资源配置表

I

第二部分 绝缘子数据单

1

1.
工程概况

1

2.
安装环境条件

1

3.
通用技术要求

2

4.
技术参数和性能要求响应表（*标记为重要参数）

2

表1.
10kV针式复合绝缘子(FPQ-10/4T16)

2

表2.
10kV交流棒形复合绝缘子(FXB4-10/70、FXBW4-10/100)

2

表3.
35kV棒形复合绝缘子(FXBW4-35/70)

3

表4.
35kV棒形复合绝缘子(FXBW4-35/100)

4

表5.
110kV棒形复合绝缘子(FXBW4-110/70)

4

表6.
110kV棒形复合绝缘子(FXBW4-110/100)

5

表7.
110kV棒形复合绝缘子(FXBW4-110/120-2)

5

表8.
110kV棒形复合绝缘子(FXBW4-110/120-3)

6

表9.
70kN盘形悬式瓷复合绝缘子(FU70B/146T、FU70B/146M)

6

表10.
100kN盘形悬式瓷复合绝缘子（FU100B/146T、FU100B/146M）

7

表11.
120kN盘形悬式瓷复合绝缘子（FU120B/155T、FU120B/155M）

8

表12.
160kN盘形悬式瓷复合绝缘子（FU160B/155T、FU160B/155M、FU160BP/155T）

9

表13.
210kN盘形悬式瓷复合绝缘子（FU210B/170D）

11

第三部分技术评分表



	
	中石油管道有限责任公司西部分公司

架空输电线路悬式绝缘子框架采购项目 
	标准模板

	
	编制单位： 
	第1页 共   页

	第一部分 技术条件
版 次
说        明
编  制
校  对
审  核
日  期



1. 范围
本技术规格书交流悬式绝缘子的功能设计、材料、结构、性能、使用、试验和采办提出了最低要求。

本技术规格书适用于采购10kV交流针式复合绝缘子、10-110kV交流棒形悬式复合绝缘子、10-110kV交流盘形悬式瓷或玻璃绝缘子的项目。

本文件并不能免除供货商应对所提供的设备及其辅助系统配置齐全、性能要求合理、可适用性和可靠性负责。
2. 名词定义
绝缘子串组insulator set：一个或多个绝缘子串适当地连在一起的装配，它完整地装有运行中所要求的金具和保护器件

盘形悬式瓷或玻璃绝缘子：以瓷或玻璃为内绝缘件，以高温硫化硅橡胶伞套材料作为外绝缘件，并将瓷件或玻璃件全部包覆。
复合绝缘子：至少由两种绝缘部件，即芯棒和伞套制成，并装有端部装配件的绝缘子。

业主：项目投资人或其委托的管理方；
设计：承担项目工程设计任务的设计公司或组织；
供货商：是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家；
分包商：负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家；
技术规格书：业主和设计提供的完整的技术规定，包括技术要求、数据单、技术评分表；
技术条件：各工程项目通用并统一的技术要求；
数据单：是指根据各工程项目实际情况，填入的用于订货的参数；
技术评分表：技术评分表是招标投标过程中通用的技术组评分标准；
质保期：是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段。
3. 总体要求
3.1供货商资质要求
3.1.1供货商证书要求
a) 供货商（或制造商）应具有有效的GB/T19001或ISO9001质量体系认证证书。

b) 供货商（或制造商）应具有有效的GB/T24001或ISO14001环境管理体系认证证书。
c) 供货商（或制造商）应具有有效的 GB/T 45001或ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书。

d) 供货商（或制造商）所提供的绝缘子设备应符合国家相关标准，且符合甲方要求的成熟产品。
e) 投标产品必须具备由具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，上述报告需提供扫描件。
3.1.2供货商业绩和经验要求
a) 供货商应具有良好的商业信誉和业绩，近3年经营活动中无不良记录，产品无不良应用记录。
b) 供货商所提供的产品应有类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行的经历。

c) 供货商应提供近3年产品在电力行业的有效应用业绩，业绩表中提供的产品应不低于本次投标所提供产品的性能或技术参数，业绩表应包括工程名称、产品规格型号及主要技术参数、供货数量、使用地点、签订合同时间、有效业绩合同复印件、业主评价、业主联系人及联系方式。（根据不同设备/材料/系统的具体情况提出不同的业绩要求）。
d) 供货商应具有投标产品应用现场技术服务以及技术指导能力，包括用户名称和地点，联系电话，服务年份，发票信息等资料，合同原件备查。
3.2投标承诺
3.2.1供货商职责
a) 应对绝缘子设备的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及检验和在不同场所进行的试验负责。
b) 应对绝缘子设备的性能、总体装配质量、运输负责。
c) 供货商应对提供绝缘子设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等作出承诺。
d) 应对所提供的图纸、资料、检验报告的真实性、准确性负责。
e) 应指导现场安装调试。

3.2.2质量承诺
a) 本技术规格书意在指明绝缘子设备采购的最低要求，并不减轻供货商为其所提供绝缘子设备的设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的全部责任。
b) 供货商应对提供绝缘子设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺。
c) 绝缘子设备质保期为（针对设备材料性质，选择下述一种）：货到验收合格后12个月或货到安装调试验收合格后12个月。在质保期内，如因绝缘子设备有问题造成停机或无法投用，质保期期限将相应延长，延长计算方法为：由于供货商原因引起的停机或无法投用每次凡是超过一天的，质保期便按照停机或无法投用的时间作相应的延长。
d) 质保期结束后，双方将签署质保期满证书以证明供货商在质保期内完全履行了其职责。

e) 由业主和设计方签发的对绝缘子设备的提议或建议，并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。
3.2.3进度承诺
供货商所提供绝缘子设备的交货期应满足招标文件或项目总体进度的要求。
3.2.4其他
a) 本技术条件应结合数据单一起作为招投标的依据。

b) 供货商对本技术条件必须逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，并给出所提供产品的详细技术数据，对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。

c) 对本技术条件要求的技术指标，应写出具体技术参数并做出详细说明，不得仅以“满足什么的标准”或“满足”为答复。如有异于本技术条件要求的，应论述其理由。

4. 遵循的标准、规范
在技术规格书出版时，所有版本均为有效。所有标准规范都会被修订，使用本技术规格书的各方应探讨、使用下列标准规范最新版本的可能性。供货商所提供的产品应遵循的标准规范主要包括但不仅限于以下所列：

	标准规范

编号
	标准规范

名称

	GB/T772
	高压绝缘子瓷件技术条件

	GB/T4056
	绝缘子串元件的球窝连接尺寸

	GB/T4585
	交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

	GB/T1001.2
	标准电压高于1000V的架空线路绝缘子 第2部分：交流系统用绝缘子串及绝缘子串组 定义、试验方法和接收准则

	GB/T7253
	标称电压高于1000V的架空线路绝缘子交流系统用瓷或玻璃芯盘绝缘子元件盘形悬式绝缘子元件的特性

	GB/T 16927.1
	高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求

	GB/T19519
	架空线路绝缘子 标称电压高于1000V交流系统用悬垂和耐张复合绝缘子定义试验方法及接收准则

	GB/T20642
	高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验

	GB/T 22708
	绝缘子串元件的热机和机械性能试验

	GB/T22709
	架空线路玻璃和瓷芯盘绝缘子串元件绝缘体机械破损后的残余强度

	GB/T24623
	高压绝缘子无线电干扰试验方法

	GB/T 25318
	绝缘子串元件球窝联接用锁紧销尺寸和试验

	QGDW13251.1
	10kV～1000kV交流盘形悬式瓷或玻璃绝缘子采购标准 第1部分：通用技术规范

	QGDW13251.2
	10kV～1000kV交流盘形悬式瓷或玻璃绝缘子采购标准 第2部分：瓷绝缘子专用技术规范

	QGDW13251.3
	10kV～1000kV交流盘形悬式瓷或玻璃绝缘子采购标准 第3部分：玻璃绝缘子专用技术规范

	Q/GDW 13253.1
	10kV～1000kV交流棒形悬式复合绝缘子采购标准 第1部分：通用技术规范

	Q/GDW 13253.2
	10kV～1000kV交流棒形悬式复合绝缘子采购标准 第2部分：专用技术规范


其它未列出的与供货商所提供的产品有关的标准规范，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有标准规范均应为项目采购期时的有效版本。
5. 供货范围及界面
5.1. 供货范围

供货范围是能够组成完整绝缘子串组所必须的绝缘子本体以及均压装置、锁紧销等必要附件，完整地装有运行中所要求的金具和保护器件。规格型号如下。

表1  复合绝缘子规格型号表
	序号
	物资描述
	计量单位
	数量
	备注

	1
	10kV针式复合绝缘子 FPQ-10/4T16
	只
	
	

	2
	10kV棒形复合绝缘子 FXBW4-10/70
	只
	
	

	3
	10kV棒形复合绝缘子 FXBW4-10/100
	只
	
	

	4
	35kV棒形复合绝缘子FXBW4-35/70
	只
	
	

	5
	35kV棒形复合绝缘子FXBW4-35/100
	只
	
	

	6
	110kV棒形复合绝缘子FXBW4-110/70
	只
	
	

	7
	110kV棒形复合绝缘子FXBW4-110/100
	只
	
	

	8
	110kV棒形复合绝缘子FXBW4-110/120-2
	只
	
	

	9
	110kV棒形复合绝缘子FXBW4-110/120-3
	只
	
	

	10
	70kN盘形悬式瓷复合绝缘子FU70B/146T
	只
	
	

	11
	70kN盘形悬式瓷复合绝缘子FU70B/146M
	只
	
	

	12
	100kN盘形悬式瓷复合绝缘子FU100B/146T
	只
	
	

	13
	100kN盘形悬式瓷复合绝缘子FU100B/146M
	只
	
	

	14
	120kN盘形悬式瓷复合绝缘子FU120B/155T
	只
	
	

	15
	120kN盘形悬式瓷复合绝缘子FU120B/155M
	只
	
	

	16
	160kN盘形悬式瓷复合绝缘子FU160B/155T
	只
	
	

	17
	160kN盘形悬式瓷复合绝缘子FU160B/155M
	只
	
	

	18
	160KN盘形悬式瓷复合绝缘子（FU160BP/155T）
	只
	
	

	19
	210KN盘形悬式瓷复合绝缘子（FU210B/170D）
	只
	
	


备注：单批次供货5000件及以上，应提供3%的绝缘子备件。

5.2. 供货界面

业主负责绝缘子的工厂验收、到货验收、现场组装、现场安装工作。

供货商负责提供绝缘子产品和备件，配合业主的工厂验收、到货验收，为业主提供现场组装、现场安装的技术指导工作。

6. 技术要求

6.1. 一般规定

6.1.1. 本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也为充分引述有关标准和规范的条文，供货商应提供符合本部分引用标准的最新版本和本部分要求的全新产品。

6.1.2. 本部分和图样所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是全新的、未使用过的。其设计和制造应根据业主认可的图样、设计和有关文件。

6.1.3. 供货商不能因图样和本部分的遗漏、疏忽和不明确而推脱其提供高质量产品及服务的责任；倘若发现有任何疏漏和不明确之处，供货商应及时告知业主，在问题未澄清之前的任何举措，应由供货商负责。

6.1.4. 如果供货商没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着供货商提供的设备完全符合本部分的要求。如有与本部分要求不一致的地方，应逐项在投标文件的供货商技术偏差表中列出，如无偏差应填写“无偏差”。

6.2. 设计

制造商应具有绝缘子串组以及绝缘子、均压装置、锁紧销等必要附件的设计能力，供货商应提供制造商的型式试验报告中设计试验完整内容。

6.3. 制造

绝缘子至少由两部分绝缘体组成，即芯棒和护套，并配以金属附件。

供货商应参照附表2工艺控制一览表、附表1.附表3主要生产设备清单格式如实反映真实信息。
6.4. 尺寸偏差

除非另有规定，绝缘子尺寸偏差应符合如下规定（d为检查尺寸，单位mm）：

	序号
	项目
	偏差允许值

	1
	结构高度
	±（0.03d+0.3）mm

	2
	盘径
	d≤300时±（0.04d+1.5）mm
d>300时±（0.025d+6）mm

	3
	爬电距离
	±（0.04d+1.5）mm且应小于±50mm

	4
	轴向偏移
	≤0.04d

	5
	径向偏移
	≤0.03d


注：1.爬电距离以绝缘子图样设计尺寸及其规定的公差为准，如果图样规定为最小爬电距离则不应有负向偏差。

2.爬电距离应在整支绝缘子上测量，不应使用短段测量结果外推计算。

6.5. 施工安装与维护
供货商所提供的绝缘子应便于安装及拆卸。
供货商应提供同型号绝缘子在带电和停电维修时成熟应用的方法及工具的相关资料。
6.6. 10kV交流针式和10kV～110kV交流棒形悬式的复合绝缘子技术要求

6.6.1. 芯棒
    芯棒是绝缘子的内绝缘部分，用于保证设计的机械强度。芯棒用玻璃纤维增强树脂棒制成，应具有较好的耐酸腐蚀性能。
    芯棒应能在较大温度范围内承受长期的机械和电气负荷，注射工艺应采用耐高温芯棒。芯棒应满足DL/T 864的要求。

    芯棒在纵向和横向介电强度、玻璃丝含量、吸湿性等方面应满足严格的质量控制标准，其染色渗透试验、水扩散试验应分别符合GB/T 19519-2014第10.4.1条、10.4.2条以及本部分的规定。
6.6.2. 护套和伞裙
护套和伞裙是绝缘子的外绝缘部分，主要作用是保护芯棒免受气候影响和电蚀作用，并提供爬电距离。其中伞裙是护套的突出部分以增加爬电距离。

a) 材料要求。

护套的最小厚度应不小于3.00mm。护套和伞裙的材料应满足以下要求：

(1) 耐气候性，以防止臭氧、紫外光、潮湿、高低温等方面引起的快速劣化。
(2) 高耐漏电起痕和电蚀损性，以防止形成导电通道和护套、伞裙的击穿，应满足GB/T19519要求。
(3) 护套、伞裙材料的阻燃性和交流介电强度试验应分别满足GB/T 19519要求。
(4) 护套、伞裙材料的憎水性应满足GB/T19519要求。
(5) 高抗撕裂强度以防止搬运和安装时损坏，其机械抗张、抗撕强度应满足DL/T 376要求。
(6) 高耐水解性以防止增大材料的导电率，伞套材料的体积电阻率应符合DL/T 864要求。
(7) 在大温差范围内能保持高柔韧性，以防止在低温和温度急剧变化时引起裂纹或破裂。为保证芯棒保护的有效性和持久性，连接界面（芯棒护套，护套金具）必须是高质量的。

(8) 采用防鸟害配方及颜色。

（9）护套和伞裙应采用相同的硅橡胶材料制成，应满足下表。

	硅橡胶材料技术参数要求

	序号
	检测项目
	单位
	DL/T376规定值

	1
	体积电阻率
	Ω∙m
	≥1.0*1012

	2
	交流击穿场强（厚度为1mm）
	kV/mm
	≥20

	3
	抗撕裂强度（直角法）
	kN/m
	≥10

	4
	机械扯断强度
	MPa
	≥4.0

	5
	拉断伸长率
	----
	≥150%

	6
	邵氏硬度
	HA
	≥50

	7
	可燃性
	----
	FV-0

	8
	耐电痕化和蚀损试验
	----
	4.5级


b) 制造工艺。

护套与伞裙应是整体成型（采用注射或热压成型）或挤包穿伞工艺制造。

护套与芯棒之间以及伞裙与护套之间的界面应是永久性粘接。粘接部分应高度密实，没有气泡和缝隙，以防止污秽物和水气进入，且粘接强度应大于硅橡胶材料自身的破坏强度。

带护套芯棒水扩散试验的泄露电流不大于100μA（r.m.s）。
6.6.3. 金属附件
金属附件是复合绝缘子的两端连接部件，用于与铁塔、导线分别连接，应满足：
a) 金属附件一般使用镀锌钢件并应具有适当的延伸性以能与芯棒连接。其技术要求、试验方法和检验规则必须符号JB/T 8178和JB/T 9677的有关规定。除不锈钢外的所有铁质金属附件都应按照JB/T 8177《绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件》进行热镀锌。
b) 金属附件的所有表面应光滑、无尖角毛刺或不均匀性以防引起电晕。如锻造应无裂缝、薄层、疤痕、皱皮、银白色等。在端部金具镀锌前，所有毛刺均应仔细清除，并不减小构件尺寸，符合标准要求。在正常运行条件下，金属附件的可见电晕电压应在允许值以内。
c) 金属附件的连接尺寸应符合GB/T 4056和GB/T20876.2的规定。
d) 绝缘子两端均需安装均压装置，均压装置的材料应使用铝合金。 
6.6.4. 锁紧销
a) 锁紧销应符合GB/T25318和GB/T 1001.1的规定。

b) 锁紧销应采用锡青铜、黄铜、奥氏体不锈钢或其他耐锈蚀性材料制作，不应采用有防腐蚀表层而本身不耐锈蚀的材料制作，并与绝缘子成套供应。

c) 120kN及以上应采用R型销，锁紧销应有两个分开的末端以确保其能维持在锁紧及松开的位置上，并防止其完全从钢帽（球窝）内脱出。

d) 为防止脱漏，销腿末端弯曲部分尺寸严格满足标准规定。在把锁紧销的末端分开到180度，然后扳回到原来的位置时，用肉眼检查应无裂纹。

e) 锁紧销的装配应使用专用工具，以免损坏金属附件的镀锌层。

6.6.5. 均压装置

除非特殊说明外，绝缘子两端均需安装均压装置，均压装置必须为防鸟害型。

均压装置的材料应使用铝合金，并具有足够的机械强度。

均压环的管径、环径及屏蔽深度应与绝缘子串组相匹配。
6.6.6. 装配

金属附件与芯棒的连接应采用压接工艺，使得金属附件均匀传递机械荷载到芯棒，不接受其他连接方式。应满足：
a) 金属附件与护套的连接应是永久性密封的，其连接部位与大气间的隔离必须采取特殊结构进行特别密封处理，以便长期有效地阻止水气和杂质的进入。其渗透性试验应符合GB/T19519要求。
b) 金属附件连接区的设计应保证理想的应力分布。压接过程必须采用声发射探测法或其他等效方法并配有有效的质量控制手段逐个检测，杜绝端部连接过压和欠压的问题发生。
c) 压接处理后的金属附件的镀锌层应符合JB/T 8177《绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件》，且压接部位（包括压与未压的交界部位）的镀锌层不得有起皮、分层、开裂或掉锌等缺陷发生。
d) 对压接用金具、芯棒等外协件的材料、性能、尺寸、外观和加工工艺应进行严格管理和进厂检验。当端部金具、芯棒不是同一批时（影响压接强度的参数发生变化时），应重新进行试压和破坏试验（包括压接部位剖检），确定新的最佳压制程序和控制参数，同时给出正式验证报告（附剖检彩色照片）。

e) 绝缘子金属附件压接应有压接操作的原始记录，便于质量跟踪。原始记录应建档长期保存。

f) 复合绝缘子的机械负荷特性应满足GB/T19519。为了提高要求，参考DL/T810-2012低6.2.2中绝缘子强度---时间曲线斜率的检查要求，对750kV及以上的复合绝缘子，产品应进行1.2倍额定机械负荷24h耐受试验。

6.6.7. 可见电晕和无线电干扰水平
本次采购绝缘子的电压等级为10-110kV,该电压等级下对绝缘子的可见电晕和无线电干扰水平的无特殊要求。
6.7. 10-110kV交流盘形悬式瓷复合绝缘子技术要求

6.7.1. 绝缘子的绝缘元件
绝缘子的绝缘原件应满足：

a) 瓷件：瓷件应符合GB/T 772、GB/T 1001.1和产品图样的规定，伞缘变形度不应导致伞的上表面产生积水现象。瓷件应均匀、致密、完全烧结，以达到所保证的机械和电气强度。瓷件除在验收标准限度内的缺陷外，应光滑，无翘缺、裂缝、砂眼气泡、层理、凸点、外物及其它缺陷。160kN及以上绝缘子瓷件应逐个进行内水压试验，试验方法如下：试验时，瓷件头部注满水，均匀而无冲击的增加瓷件头部的压力，压力和持续时间按照制造厂的产品标准规定。试验后瓷件如果不破坏，则瓷件通过。

b) 钢化玻璃件。用作绝缘子的钢化玻璃件应符合JB/T 9678 和GB/T 1001.1的规定,应密实,不应有裂纹、折皱、气泡、杂质及明显碰撞痕迹等缺陷,其表面应有均匀的钢化层,所有外露的玻璃表面应平整、光滑。玻璃件应经受3次热冷冲击。对于外伞型玻璃件，不允许外裂、缺料等外观缺陷，允许轻微变形但变形度不超过标准允许的轴向偏移和径向偏移范围；飞边高度和宽度不应超过0.8mm；局部不光滑总面积不超过64mm2;采用加强铁帽钢脚验证玻璃件的强度或对钢化玻璃绝缘件应采用冲压使用检验头部机械强度。
6.7.2. 铁帽及钢脚
a) 绝缘子的铁帽应符合JB/T 8178的规定,绝缘子的钢脚应符合JB/T 9677的规定。金属部件的所有表面应光滑、无突出点或不均匀性，以防引起电晕。
b) 铁帽及球头的设计应在所规定逐个试验机械负荷下不发生屈服或变形,以免改变绝缘子的结构高度或将其它应力附加到绝缘件上。
c) 铁帽可用热处理的可锻铸钢、可锻铸铁或球墨铸铁制作,应无裂纹、无皱缩、无气孔、无针眼、无毛边或粗糙的边棱。铁帽应是内外完全同心的圆环型。

d) 铁帽造型应便于带电更换绝缘子。
e) 钢脚应用锻钢制造。全部承荷表面应是光滑和均匀的。
f) 铁帽和钢脚制造不应采用连接、焊接、冷缩压接或其它任何多于一块材料的工艺。

g) 160kN及以上强度等级的绝缘子铁帽、钢脚应逐个经仪器探伤检测。

h) 对于210kN强度等级的绝缘子铁帽、钢脚的零部件应检验其机械拉伸负荷，最小机械拉伸破坏负荷应满足铁帽275kN\钢脚250kN。

6.7.3. 锁紧销
a) 锁紧销应符合GB/T25318和GB/T 1001.1的规定。

b) 锁紧销应采用锡青铜、黄铜、奥氏体不锈钢或其他耐锈蚀性材料制作，不应采用有防腐蚀表层而本身不耐锈蚀的材料制作，并与绝缘子成套供应。

c) 120kN及以上应采用R型销，锁紧销应有两个分开的末端以确保其能维持在锁紧及松开的位置上，并防止其完全从钢帽（球窝）内脱出。

d) 为防止脱漏，销腿末端弯曲部分尺寸严格满足标准规定。在把锁紧销的末端分开到180度，然后扳回到原来的位置时，用肉眼检查应无裂纹。

e) 锁紧销的装配应使用专用工具，以免损坏金属附件的镀锌层。

6.7.4. 釉料
a) 釉面的外观质量应符合GB/T 772和GB/T 1001.1标准要求。其颜色和数量由业主提出。釉料应覆盖满绝缘子瓷件的全部外露部分,应是半透明的和光洁的。釉面应平整光滑、釉色一致、明显色差,并具有一定的抗磕碰性。
b) 在正常的使用条件下,釉面不应因老化而产生裂纹或碎裂,并有一定的耐受温度突变、臭氧、酸、碱和灰尘等作用的能力。
6.7.5. 水泥胶合剂

a) 胶装用水泥胶合剂应使用不低于JB/T 4307规定的42.5强度等级及以上的硅酸盐水泥或高铝水泥配制成。

b) 胶装用水泥胶合剂的膨胀率应低于0.10%,与金属部件接触应不引起化学反应，厂家应提供符合JB/T 4307要求的型式试验报告。

c) 不应采用其他材料覆盖水泥胶合剂表面。

d) 外露水泥表面应平整,其平整度应不大于2mm；不应有较大的空洞、气孔；不应有宽度超过0.2mm的非表面起皮的裂纹，不允许有被水明显渗透的裂纹；允许有爬坡纹和宽度小于0.2mm的表面细微裂纹。

e) 水泥胶合剂固化后钢脚不应松动。

f) 瓷件头部端面、圆弧部位、钢脚、铁帽与胶合剂接触部分,应均匀地涂一层缓冲层；钢脚顶端与绝缘件之间应有缓冲衬垫。

6.7.6. 镀锌
除不锈钢外的所有铁质金属附件热镀锌层应符合JB/T 8177的规定。
6.7.7. 装配
绝缘子的铁帽边缘应不触及瓷体的上表面,铁帽边缘和瓷体上表面之间应有清晰的间隔。

绝缘子铁帽、绝缘件、钢脚三者应组装在同一轴线上,不应歪斜,并建立”标样”进行外观检查。

胶装水泥应完全填满绝缘元件和金属部件之间的空隙,并注意消除气泡。
7. 材料

为确保绝缘子生产制造的主要原材料质量，供货商应提供绝缘子生产制造所需主要原材料产地清单信息，参照附表1.附表4格式如实反映真实信息。

8. 检验、测试和验收

绝缘子的试验分为定型试验（包括设计试验、型式试验、抽样试验和逐个试验）、工厂检验（抽样试验、逐个试验）、现场检验。

为确保绝缘子的产品质量合格，业主提出检验、测试和验收的要求：

a) 单批次采购低于3000只时，实行现场检验为主，主要采用检验定型试验报告（随货物一式三份）、工厂的抽样试验和逐个试验报告、合格证、现场安装前试验的方式。

b) 单批次采购高于3000只时，实行工厂检验+送第三方抽样检验+现场检验。

8.1. 定型试验

供货商提供的绝缘子应具有定型试验报告。

供货商应参照附表1定型（型式）试验报告一览表格式如实反映真实信息，应随每批次设备交付同时向业主提供定型试验、抽样试验和逐个试验的报告文件一式三份

定型试验应是A-国家绝缘子避雷器质量监督检验中心、B-电力工业电力设备及仪表检测中心、C-电力工业电气设备检测中心三家单位之一出具的合格有效报告。
8.2. 工厂检验

每批次绝缘子的工厂检验均应具有抽样试验和逐个试验报告。

供货商应如实反映提供工厂检验信息，应随每批次设备交付同时向业主提供抽样试验和逐个试验的报告文件一式三份。

必要时，业主将到工厂见证工程检验。

8.2.1. 逐个试验 

逐个试验检验规则应符合GB/T 19519的规定，由制造商在工厂内完成后形成逐个试验报告并按照约定交付给业主。
逐个试验项目（制造商完成并形成报告）
	项号
	试 验 名 称
	试品数量
	试 验 方 法

	1
	外观检查
	全部
	悬式按GB/T 19519第8.2条，线路柱式按GB/T 20142第9.2条

	2
	拉伸负荷试验
	全部
	悬式按GB/T 19519第8.3条，线路柱式按GB/T 20142第9.1条


8.2.2. 抽样试验
抽样试验分工厂抽样试验（由工厂按照国家标准自行完成）、第三方抽样试验和现场抽样试验。

a) 工厂抽样试验由制造商按照2000只/批随机抽取样品完成并提供工厂抽样试验报告。

b) 第三方抽样试验由供货商按照10000只/批随机抽取样品送业主认可的第三方检测机构（前述三家检测机构均可）完成并提供第三方抽样试验报告。

c) 现场抽样试验由业主自行确定。

为确保抽样试验准确性，应满足：

（1) 批量均匀性
应对从每批提交的绝缘子中随机抽取绝缘子进行试验。

对于任何一种类型的绝缘子，当采用连续制造工艺制造时，其批量不应超过2000支。

为确保大批量订货时的产品质量，单次订单超过10000只时，应由供货商按照委托第三方抽样检测。

（2) 抽样试验数量

抽样试验的绝缘子数量如表。

悬式棒形、针式复合绝缘子抽样数量
	母 体 数 量
	样  本  数  量

	
	E1
	E2

	N≤300
	2
	2

	300＜N≤2000
	4
	3


悬式盘形复合瓷绝缘子抽样数量
	批量（N）
	样本大小

	
	E1
	E2

	N≤100
	1

	100＜N≤300
	2
	1

	300＜N≤2000
	4
	3

	2000＜N≤5000
	8
	4

	5000＜N
	12
	6


（3) 抽样试验项目

抽样试验项目如表，业主自行验收可参照此表进行。

悬式棒形、针式复合绝缘子抽样试验项目

	项目
序号
	试验项目名称
	试验依据
	样本大小
	试验方法

	1
	尺寸检查
	GB/T 19519第12.2条
	E1＋E2
	GB/T 19519及图样

	2
	镀锌层试验
	GB/T 19519第12.5条
	E2
	JB/T 8177

	3
	端部装配件检查
	GB/T 19519第12.3条
	E2
	GB/T21421.1-2008及图样

GB/T25318、GB/T1001.1-2003

GB/T19519-2014

	4
	端部装配件和伞套间界面的密封检查试验（E2）
	GB/T 19519第12.4条
	E2中另一支
	GB/T 19519

	5
	规定机械负荷1min耐受试验
	GB19519-2014第12.4条
	E1
	GB19519-2014第12.4条

	6
	机械负荷破坏试验
	GB19519-2014第12.4条
	E1
	GB19519-2014第12.4条

	7
	陡波前冲击耐受电压试验
	GB/T 19519第7.6条
	E1
	GB/T 20642及GB/T 19519


悬式盘形复合瓷绝缘子抽样试验项目

	项目序号
	试验名称
	试验依据
	抽样量（只）
	接收判据

	1
	外观、尺寸、偏差和量规检查
	GB/T1001.1-2003第17条
	E1+E2
	GB/T4056

	2
	锁紧销操作试验
	GB/T1001.1-2003第23条
	E2
	GB/T1001.1-2003第23条

	3
	温度循环试验
	GB/T1001.1-2003第24条
	E1+E2
	GB/T1001.1-2003第24.5条

	4
	机械（电）破坏负荷试验
	GB/T1001.1-2003第19、20条
	E1（10）
	GB/T1001.1-2003第20.4条

	5
	击穿耐受试验
	冲击过电压耐受试验（≥160kN）
	
[image: image1.png]Un=2.87%17 (BR4AHD
Un=2.9701% (b4t *




	E2（10）
	5片串标准雷电冲击50%放电电压U50%的单片平均值

	
	
	工频击穿耐受试验（<160kN）
	GB/T1001.1-2003第15.1条
	E2（10）
	GB/T1001.1-2003第15.1条

	6
	孔隙性试验
	GB/T1001.1-2003第26条
	E1（10）
	GB/T1001.1-2003第26条

	7
	镀层试验
	JB/T8177
	E2
	GB/T1001.1-2003第27条\ JB/T8177


（4) 抽样试验判定和重复试验程序

抽样试验均采用计件二次抽样方案，其判定和重复试验程序应符合GB/T 19519的规定。
（5) 不合格绝缘子的处理
在抽样试验中，当某种绝缘子已被拒绝接收，则不得将该批绝缘子用来供货。

供货商应采取使业主满意的措施把不合格批次的绝缘子做标志并分隔开，使这些绝缘子绝对没有可能重被用做试验或供货。

8.3. 现场检验、测试和验收

现场检验试验项目和内容由业主视情况决定。

（1）当货物运到指定合同交货地后，业主根据装货清单检查收到的货物的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起物理损坏或丢失。若业主认为有必要再次进行抽样检验，供货商有权参加检验。根据检验结果，如果货物数量和质量不满足合同要求，供货商应根据业主的要求对货物免费进行更换，并承担本批次的抽样试验费用。
现场抽样的试验项目由业主确定，试验单位由业主指定。试验前7天通知供货商，若供货商不能参加或未按时到达，应认可业主的试验结果。如试验合格，费用由业主承担；如试验不合格，则该批交货绝缘子作退货处理，并由供货商承担试验费用。
（2）当货物到达施工现场，在拆除外包装后，安装前7天内业主书面通知供货商到现场进行检查；若供货商未按通知时间到达现场或书面答复不派人参加开箱检查，发现绝缘子质量、规格、数量等与合同规定不符时责任由供货商承担。

9. 备品备件及专用工具
供货商应随产品提供下表所列出的试运投产备品备件及专用工具、两年备品备件，两年备品备件单独报价。（如项目有超出下列清单的备品备件和专用工具需求，指向数据单。）

	表× 试运投产备品备件及专用工具清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	注：“说明”——写明适用工程、场所、使用情况、技术要求等。

	表× 两年备品备件清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	注：“说明”——写明适用工程、场所、使用情况、技术要求等。


10. 铭牌/标志
10.1. 铭牌
每一支绝缘子都应有铭牌，铭牌应包括制造厂名或商标、制造日期、额定电压、额定机械负荷和产品编号。

铭牌应采用浮雕模压或以更先进工艺制造。

铭牌标志应清晰、安装牢固可靠。

10.2. 标志
为了确保货物安全到达目的地，所有的包装箱上都应有正确、清晰、牢固的标志，以避免由于包装不完善或标志难以辨认，导致货物丢失、损坏或误送。
11. 涂层、包装和运输
11.1. 涂层

设备所有金属部件材料应进行防腐处理，以避免由于大气条件的影响而造成生锈、腐蚀和损伤。除非磁性金属外，所有设备底座、法兰应采用热镀锌防腐，其它金属部件均应采用达克罗(Dacro)工艺防腐。

11.2. 包装和运输

包装与运输的要求应符合JB/T9673的规定，此外还应满足以下要求。
所有对复合绝缘子的包装应符合最新的国家标准或行业标准的要求，应具有良好的防潮、防振、防锈、防盗等保护措施，以确保绝缘子安全运抵现场而不致因上述原因受损，否则供货商应承担绝缘子损坏、丢失的责任和经济损失。
a）
所有的复合绝缘子都应使用大小适合、防潮防鼠的坚固纸箱（木箱）或圆筒进行包装。供货商还可根据绝缘子的尺寸、重量，结合本公司的经验提出适合于本工程环境的包装方式和包装重量，供业主确认。
b）
包装箱（筒）应保证有足够的强度来承受运输、现场存放和安装过程中的搬运。
c）
包装箱（筒）内应设有合适的缓冲措施，以防止在运输和搬运过程中的损坏或变形，所有的这些材料应具有化学稳定性、防水性，且不应粘附在绝缘子上，也不应在绝缘子集存期间对绝缘子产生腐蚀。
11.3. 装运及交货
供货商应负责将复合绝缘子运到合同指定的目的地，并负责到货后卸货到业主指定存放地点。

除合同条款的规定外，在货物装运后24h内，将装运通知单一式3份空邮给业主。

12. 技术文件提交要求
12.1. 投标文件
投标时，供货商应向业主提供招标文件和技术规格书规定的如下文件：

a) 企业资质证书、产品检验报告、样本、业绩证明文件。
b) 制造、检测时间计划及内容。
c) 与设计、制造、检测和测试相关的技术标准规范名称。
d) 供货范围及界面、详细的供货清单，包括生产厂商、产品规格及型号等。

e) 相关的技术文件、图纸等。

f) 现场技术服务方案。
12.2. 订货后提交文件
订货合同签订后2周内，供货商应向业主提供如下图纸和文件（电子版和纸质版各一式三份）：

a) 定型试验报告。

b) 制造、检测时间计划及内容。
c) 供货范围内设备清单，包括生产厂商、产品规格及型号等。

d) 相关的技术文件、图纸等。

e) 现场技术服务方案。
12.3. 供货时随产品一并提交的文件
供货时，供货商应向业主提供如下图纸和文件（电子版和纸质版各一式三份）。
a) 详细的供货清单（生产厂商、产品规格及型号等）。

b) 定型试验报告、工厂检验报告（抽样试验、逐个试验）、第三方抽样试验报告（发生时）。

c) 合格证。
d) 相关的技术文件、图纸等。

e) 现场技术服务方案。
13. 技术服务
13.1. 技术支持
为确保现场安装试验工作顺利完成，供货商应在投标时提供附表1.附表7工程人员人力资源配置表和现场技术服务方案，如实反映现场技术服务响应信息。该方案应满足：

a) 配置经验丰富的现场技术服务负责人和工作人员。

b) 在新疆、甘肃、青海三省区可提供属地化技术服务机构。

c) 为业主提供常用型号产品的一定数量的库存应急供应能力。

d) 为业主在绝缘子更换和维护方面提供在国家电网公司等专业化单位成熟应用的安装、检修、测试技术指导措施。

e) 能够结合业主绝缘子更换和维护工作的工期计划特点提出技术服务针对性计划及措施。

f) 提供可供验证的技术服务能力证明，如属地化分公司、自有技术人员社保证明等。

13.2. 培训
对于需要供货商提供培训的项目，供货商应根据本项目的具体情况编写技术和管理培训计划和培训教材，为业主、现场操作人员提供培训。

供货商能够将在国家电网公司得到验证的绝缘子安装、检修、检测的先进技术培训案例经验和讲师资源落实到为业主提供的技术培训计划中，并有确切措施保障培训计划得到实施。

14. 售后服务
a) 供货商应在中华人民共和国境内常设服务机构，并提供技术服务。当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24小时内做出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场。
b) 产品寿命期内，供货商应确保所有零备件的供应；国内调配时间不超过48小时，国外调配时间不超过20天。
c) 在质保期内，对于供货商责任引起的质量问题或系统故障，供货商应免费为业主更换设备、排除故障、恢复系统正常运行。超过质保期后发生的质量问题，也应给予及时维修或供应配件。
d) 在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异议做出书面明确答复。确属质量问题时，供货商应负责免费更换，并相应延长其质保期。
e) 当产品出现故障或不能满足业主要求时，供货商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止。
f) 除担保其所提供的款项外，供货商购自第三方的部分应经过业主同意。
附件
附表1. 主要原材料产地清单

	附表1.1 复合绝缘子主要原材料产地清单

	制造商名称及联系人：

供货商名称及联系人：

	序号
	材料名称
	型号
	特性/指标
	供货商

	1
	甲基乙烯基硅橡胶
	
	标号
	

	2
	白炭黑
	
	气相法/沉淀法
	

	3
	氢氧化铝粉
	
	颗粒度、表面处理
	

	4
	芯棒
	
	耐酸/耐高温/普通

泄露电流
	

	5
	端部金具
	
	机械强度的控制值
	

	6
	偶联剂
	
	
	

	注：本表所列材料应同时提供供应商的资质证明文件。

	供货商授权代表签字：


	附表1.2瓷绝缘子主要原材料产地清单

	制造商名称及联系人：

供货商名称及联系人：

	序号
	绝缘子型号
	材料名称
	型号
	特性/指标
	供货商

	1
	
	黏土
	
	
	

	2
	
	长石粉
	
	
	

	3
	
	铝矾土/工业氧化铝（注1）
	
	
	

	4
	
	水泥
	
	
	

	5
	
	锁紧销
	
	
	

	6
	
	钢脚
	
	
	

	7
	
	铁帽
	
	
	

	注：1. 铝矾土、工业氧化铝只能选择其中的一种。

2. 本表所列材料应同时提供供应商的资质证明文件。

	供货商授权代表签字：


	附表1.3玻璃绝缘子主要原材料产地清单

	制造商名称及联系人：

供货商名称及联系人：

	序号
	材料名称
	型号
	特性/指标
	供货商

	
	石英砂
	
	
	

	
	工业纯碱
	
	
	

	
	碳酸钡
	
	
	

	
	水泥
	
	
	

	
	锁紧销
	
	
	

	
	钢脚铁帽
	
	
	

	注：本表所列材料应同时提供供应商的资质证明文件。

	供货商授权代表签字：


附表2. 工艺控制一览表

	附表2.1复合绝缘子工艺控制一览表

	制造商名称及联系人：

供货商名称及联系人：

	工艺环节
	控制点
	控制目标
	控制措施

	制胶
	
	
	

	炼胶
	
	
	

	挤包穿伞或注射成型
	
	
	

	压接
	
	
	

	供货商授权代表签字：


	附表2.2瓷绝缘子工艺控制一览表

	制造商名称及联系人：

供货商名称及联系人：

	绝缘子型号
	工艺环节
	控制点
	控制目标
	控制措施

	
	过筛、除铁工艺
	
	
	

	
	真空炼泥工艺
	
	
	

	
	成型工艺
	圆柱头
	
	
	

	
	
	圆锥头
	
	
	

	
	烧成工艺
	
	
	

	
	胶装工艺
	
	
	

	
	养护工艺
	
	
	

	供货商授权代表签字：


	附表2.3玻璃绝缘子工艺控制一览表

	制造商名称及联系人：

供货商名称及联系人：

	工艺环节
	控制点
	控制目标
	控制措施

	配料工艺
	
	
	

	熔融工艺
	
	
	

	成型钢化工艺
	
	
	

	冷热冲击
	
	
	

	胶装工艺
	
	
	

	养护工艺
	
	
	

	供货商授权代表签字：


附表3. 主要生产设备清单

	附表3-主要生产设备清单

	制造商名称及联系人：

供货商名称及联系人：

	序号
	设备名称
	型号
	台数
	制造厂
	进厂时间
	设备状况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	供货商授权代表签字：


附表4. 定型（型式）试验报告一览表

	附表4-定型（型式）试验报告一览表

	制造商名称及联系人：

供货商名称及联系人：

	设备/材料名称：

	序号
	型号/代号
	尺寸HXL（mmXmm）
	检测单位
	报告编号
	报告日期
	执行标准
	提交方式

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.检测单位：A-国家绝缘子避雷器质量监督检验中心；B-电力工业电力设备及仪表检测中心；C-电力工业电气设备检测中心。

2.执行标准：A-GB/T19519-2014（符合绝缘子）、GB/T1001.1（瓷或玻璃绝缘子）

3.提交方式：A-本投标书内附；B-资格审查时提交；C-未提交。

4.可包括缺项及其它说明。

	供货商授权代表签字：


附表5. 鉴定证书一览表

	附表5-鉴定证书一览表

	制造商名称及联系人：

供货商名称及联系人：

	设备/材料名称：

	序号
	型号/代号
	尺寸HXL（mmXmm）
	检测单位
	报告编号
	报告日期
	执行标准
	提交方式

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.检测单位：A-国家绝缘子避雷器质量监督检验中心；B-电力工业电力设备及仪表检测中心；C-电力工业电气设备检测中心。

2.执行标准：A-GB/T19519-2014（符合绝缘子）、GB/T1001.1（瓷或玻璃绝缘子）

3.提交方式：A-本投标书内附；B-资格审查时提交；C-未提交。

4.可包括缺项及其它说明。

	供货商授权代表签字：


附表6. 包装箱表面标志

	包装箱表面标志

	制造商名称及联系人：

供货商名称及联系人：

	产品名称
	型号/代号
	规格
	制造厂
	包装图号
	数量
	到货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	供货商授权代表签字：


附表7. 工程人力资源配置表
	工程人力资源配置表

	制造商名称及联系人：

供货商名称及联系人：

	序号
	姓名
	职称/职务
	岗位职责
	岗位工作年限

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	供货商授权代表签字：


	
	数 据 单
	数据单编号：

	
	××××××（项目名称）
	项 目 号：

	
	
	设计阶段：

	
	
	日期：

	
	
	第1页  共  页
	版

	技术规格书编号
	

	第二部分 绝缘子数据单


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	版 次
	说        明
	编  制
	校  对
	审  核
	日  期


目   次
11  工程概况


12  基础数据


13  专用技术要求


错误!未定义书签。4
数据表



（只写一级标题）
1. 工程概况
本数据单应与复合绝缘子技术规格书的技术条件配套使用。

复合绝缘子用于用户西北地区户外架空输电线路使用，存在极端温度低、昼夜温差大、局部气候条件多变、高海拔、多风沙等特点，对绝缘子使用的技术要求偏高。
2. 安装环境条件

	序号
	名　　称
	单位
	招标人要求值

	1
	安装地点
	—
	—

	2
	海拔
	m
	≥3000

	3
	最低环境温度
	℃
	-45

	4
	最高环境温度
	℃
	60

	5
	覆冰厚度
	mm
	15

	6
	基本风速
	m/s
	40

	7
	年平均雷电日
	日/年
	20

	8
	污秽等级
	—
	Ⅳ


注：污秽等级有特殊要求时，以实际订单为准。

3. 通用技术要求
（1）复合绝缘子能经受西北地区常年多风沙的使用要求，绝缘子应经受（高温：60℃±2℃;风速：29m/s±10%；砂浓度：2.2g/m3±05g/m3；吹砂时间180min）吹砂试验后，产品完好无损，保证产品正常使用要求，提供砂尘试验证明。
（2）复合绝缘子应采用三伞型结构型式，可参考如下：
[image: image2.png]148

2. KIERE &

3. %18

4. 4B

5. % (B B
6. H&HE

7. EHF





图1 三伞型

4. 技术参数和性能要求响应表（*标记为重要参数）
表1. 10kV针式复合绝缘子(FPQ-10/4T16)
	项　　目
	招标人要求值
	供货商保证值

	FPQ-10/4T16
	绝缘距离（mm）
	110±10（重要参数）
	

	
	结构高度（mm）
	240±13（重要参数）
	

	
	最小公称爬电距离（mm）
	≥350（重要参数）
	

	
	额定弯曲负荷（kN）
	5
	

	
	雷电冲击耐受电压（kV）
	95（重要参数）
	

	
	湿工频耐受电压（kV）
	40（重要参数）
	


表2. 10kV交流棒形复合绝缘子(FXB4-10/70、FXBW4-10/100)
	项　　目
	招标人要求值
	供货商保证值

	绝缘子型号
	FXB4-10/70、FXB4-10/100
	

	公称结构高度（mm）
	440±15（重要参数）
	

	公称爬电距离（mm）
	≥500（重要参数）
	

	绝缘距离（mm）
	≥200（重要参数）
	

	干弧距离（mm）
	—
	

	连接标记
	16
	

	芯棒直径（mm）
	Ф18
	

	规定机械破坏负荷（kN）
	100
	

	逐个拉伸试验负荷（kN）
	50
	

	湿工频1min 耐受电压（kV）
	48（重要参数）
	

	雷电全波冲击耐受电压（kV）
	95（重要参数）
	

	湿操作冲击耐受电压（kV）
	—
	

	可见电晕电压（kV）
	—
	

	伞形结构
	等径伞
	

	均压装置材料
	—
	

	均压装置外径/管径（mm）
	—
	

	均压环屏蔽深度（mm）
	—
	

	防鸟害型均压装置（是/否）
	—
	

	每支质量（含均压装置）（kg）
	—
	


表3. 35kV棒形复合绝缘子(FXBW4-35/70)
	项　　目
	招标人要求值
	供货商保证值

	绝缘子型号
	FXBW4-35/70
	

	公称结构高度（mm）
	670±15（重要参数）
	

	公称爬电距离（mm）
	≥1015（重要参数）
	

	绝缘距离（mm）
	≥450（重要参数）
	

	干弧距离（mm）
	—
	

	连接标记
	16
	

	芯棒直径（mm）
	Ф18
	

	规定机械破坏负荷（kN）
	70
	

	逐个拉伸试验负荷（kN）
	35
	

	湿工频1min 耐受电压（kV）
	95（重要参数）
	

	雷电全波冲击耐受电压（kV）
	230（重要参数）
	

	湿操作冲击耐受电压（kV）
	—
	

	护套最小厚度
	3.75±1mm
	

	伞形结构
	大小伞
	

	均压装置材料
	—
	

	均压装置外径/管径（mm）
	—
	

	均压环屏蔽深度（mm）
	—
	

	防鸟害型均压装置（是/否）
	—
	

	每支质量（含均压装置）（kg）
	—
	


表4. 35kV棒形复合绝缘子(FXBW4-35/100)
	项　　目
	招标人要求值
	供货商保证值

	绝缘子型号
	FXBW4-35/100
	

	公称结构高度（mm）
	670±15（重要参数）
	

	公称爬电距离（mm）
	≥1015（重要参数）
	

	绝缘距离（mm）
	≥450（重要参数）
	

	干弧距离（mm）
	—
	

	连接标记
	16
	

	芯棒直径（mm）
	Ф18
	

	规定机械破坏负荷（kN）
	100
	

	逐个拉伸试验负荷（kN）
	50
	

	湿工频1min 耐受电压（kV）
	95（重要参数）
	

	雷电全波冲击耐受电压（kV）
	230（重要参数）
	

	湿操作冲击耐受电压（kV）
	—
	

	护套最小厚度
	3.75±1mm
	

	伞形结构
	大小伞
	

	均压装置材料
	—
	

	均压装置外径/管径（mm）
	—
	

	均压环屏蔽深度（mm）
	—
	

	防鸟害型均压装置（是/否）
	—
	

	每支质量（含均压装置）（kg）
	—
	—


表5. 110kV棒形复合绝缘子(FXBW4-110/70)
	项　　目
	招标人要求值
	供货商保证值

	绝缘子型号
	FXBW4-110/70
	

	公称结构高度（mm）
	1440±30（重要参数）
	

	公称爬电距离（mm）
	≥3520（重要参数）
	

	绝缘距离（mm）
	1200±30（重要参数）
	

	干弧距离（mm）
	—
	

	连接标记
	16
	

	芯棒直径（mm）
	Ф18
	

	规定机械破坏负荷（kN）
	120
	

	逐个拉伸试验负荷（kN）
	50
	

	湿工频1min 耐受电压（kV）
	230（重要参数）
	

	雷电全波冲击耐受电压（kV）
	550（重要参数）
	

	湿操作冲击耐受电压（kV）
	—
	

	护套最小厚度（mm）
	3.75±1mm
	

	伞形结构
	大小伞
	

	均压装置材料
	—
	—

	均压装置外径/管径（mm）
	—
	—

	均压环屏蔽深度（mm）
	—
	—

	防鸟害型均压装置（是/否）
	—
	—

	每支质量（含均压装置）（kg）
	—
	—


表6. 110kV棒形复合绝缘子(FXBW4-110/100)
	项　　目
	招标人要求值
	供货商保证值

	绝缘子型号
	FXBW4-110/100
	

	公称结构高度（mm）
	1240±30（重要参数）
	

	公称爬电距离（mm）
	≥3520（重要参数）
	

	绝缘距离（mm）
	1200±30（重要参数）
	

	干弧距离（mm）
	—
	

	连接标记
	16
	

	芯棒直径（mm）
	Ф18
	

	规定机械破坏负荷（kN）
	100
	

	逐个拉伸试验负荷（kN）
	50
	

	湿工频1min 耐受电压（kV）
	230（重要参数）
	

	雷电全波冲击耐受电压（kV）
	550（重要参数）
	

	湿操作冲击耐受电压（kV）
	—
	

	护套最小厚度（mm）
	3.75±1mm
	

	伞形结构
	大小伞
	

	均压装置材料
	—
	—

	均压装置外径/管径（mm）
	—
	—

	均压环屏蔽深度（mm）
	—
	—

	防鸟害型均压装置（是/否）
	—
	—

	每支质量（含均压装置）（kg）
	—
	—


表7. 110kV棒形复合绝缘子(FXBW4-110/120-2)
	项　　目
	招标人要求值
	供货商保证值

	绝缘子型号
	FXBW4-110/120-2
	

	公称结构高度（mm）
	1240±30（重要参数）
	

	公称爬电距离（mm）
	≥3150（重要参数）
	

	绝缘距离（mm）
	1150±30（重要参数）
	

	干弧距离（mm）
	—
	

	连接标记
	16
	

	芯棒直径（mm）
	Ф18
	

	规定机械破坏负荷（kN）
	120
	

	逐个拉伸试验负荷（kN）
	60
	

	湿工频1min 耐受电压（kV）
	230（重要参数）
	

	雷电全波冲击耐受电压（kV）
	550（重要参数）
	

	湿操作冲击耐受电压（kV）
	—
	

	护套最小厚度（mm）
	3.75±1mm
	

	伞形结构
	大小伞
	

	均压装置材料
	—
	—

	均压装置外径/管径（mm）
	—
	—

	均压环屏蔽深度（mm）
	—
	—

	防鸟害型均压装置（是/否）
	—
	—


表8. 110kV棒形复合绝缘子(FXBW4-110/120-3)
	项　　目
	招标人要求值
	供货商保证值

	绝缘子型号
	FXBW4-110/120-3
	

	公称结构高度（mm）
	1440±30（重要参数）
	

	公称爬电距离（mm）
	≥3520（重要参数）
	

	绝缘距离（mm）
	1200±30（重要参数）
	

	干弧距离（mm）
	—
	

	连接标记
	16
	

	芯棒直径（mm）
	Ф18
	

	规定机械破坏负荷（kN）
	120
	

	逐个拉伸试验负荷（kN）
	60
	

	湿工频1min 耐受电压（kV）
	230（重要参数）
	

	雷电全波冲击耐受电压（kV）
	550（重要参数）
	

	湿操作冲击耐受电压（kV）
	—
	

	护套最小厚度（mm）
	3.75±1mm
	

	伞形结构
	大小伞
	

	均压装置材料
	—
	—

	均压装置外径/管径（mm）
	—
	—

	均压环屏蔽深度（mm）
	—
	—

	防鸟害型均压装置（是/否）
	—
	—

	每支质量（含均压装置）（kg）
	—
	—


表9. 70kN盘形悬式瓷复合绝缘子(FU70B/146T、FU70B/146M)
	项  目
	招标人要求值
	供货商保证值

	项目、招标产品代号
	参数
	选√否×
	产品型号
	参数

	绝缘件公称直径（mm）
	FU70B/146T
	280
	
	
	

	
	FU70B/146M
	350
	
	
	

	公称结构高度

（mm）*（重要参数）
	FU70B/146T
	146
	
	
	

	
	FU70B/146M
	146
	
	
	

	公称爬电距离

（mm）*（重要参数）
	FU70B/146T
	450
	
	
	

	
	FU70B/146M
	365
	
	
	

	FU70B/146T
FU70B/146M
	规定机电破坏负荷（kN）*（重要参数）
	70
	
	

	
	逐个拉伸负荷试验（kN）
	35
	
	

	
	连接标记（mm）*（重要参数）
	16
	
	

	
	陡波前冲击电压试验

（kV/μs）
	1000～1500 
	
	

	
	无线电干扰电压10kV，1MHz（(V）≤
	50
	
	

	
	电晕熄灭电压（kV）≥
	脚18，帽22
	
	

	
	年劣化(自爆)率（%）≤
	0.01（0.02）
	
	

	湿工频耐受电压

（kV）
	FU70B/146T
	45
	
	
	

	
	FU70B/146M
	40
	
	
	

	雷电冲击耐受电压（kV）（重要参数）
	FU70B/146T
	120
	
	
	

	
	FU70B/146M
	90
	
	
	

	工频击穿电压
（kV）
	FU70B/146T
	120
	
	
	

	
	FU70B/146M
	120
	
	
	


表10. 100kN盘形悬式瓷复合绝缘子（FU100B/146T、FU100B/146M）
	项  目
	招标人要求值
	供货商保证值

	项目、招标产品代号
	参数
	选√否×
	产品型号
	参数

	绝缘件公称直径（mm）
	FU100B/146T
	320
	
	
	

	
	FU100B/146M
	400
	
	
	

	公称结构高度
（mm）*（重要参数）
	FU100B/146T
	146
	
	
	

	
	FU100B/146M
	146
	
	
	

	公称爬电距离
（mm）*（重要参数）
	FU100B/146T
	450
	
	
	

	
	FU100B/146M
	365
	
	
	

	FU100B/146T
FU100B/146M
	规定机电破坏负荷（kN）*（重要参数）
	100
	
	

	
	逐个拉伸负荷试验（kN）
	50
	
	

	
	连接标记（mm）*（重要参数）
	16
	
	

	
	陡波前冲击电压试验
（kV/μs）（对加有复合伞裙的最终产品进行该项试验）
	1000～1500 
	
	

	
	无线电干扰电压10kV，1MHz（(V）≤
	50
	
	

	
	电晕熄灭电压（kV）≥
	  脚18，帽22
	
	

	
	年劣化(自爆)率（%）≤
	0.01（0.02）
	
	

	湿工频耐受电压
（kV）
	FU100B/146T
	50
	
	
	

	
	FU100B/146M
	40
	
	
	

	雷电冲击耐受电压（kV）
	FU100B/146T
	130
	
	
	

	
	FU100B/146M
	105
	
	
	

	工频击穿电压
（kV）
	FU100B146T
	120
	
	
	

	
	FU100B/146M
	120
	
	
	


表11. 120kN盘形悬式瓷复合绝缘子（FU120B/155T、FU120B/155M）
	项  目
	招标人要求值
	供货商保证值

	项目、招标产品代号
	参数
	选√否×
	产品型号
	参数

	绝缘件公称直径（mm）
	FU120B/155T
	320
	
	
	

	
	FU120B/155M
	400
	
	
	

	公称结构高度

（mm）*（重要参数）
	FU120B/155T
	155
	
	
	

	
	FU120B/155M
	155
	
	
	

	公称爬电距离

（mm）*（重要参数）
	FU120B/155T
	450
	
	
	

	
	FU120B/155M
	365
	
	
	

	FU120B/155T
FU120B/155M
	规定机电破坏负荷（kN）*（重要参数）
	120
	
	

	
	逐个拉伸负荷试验（kN）
	60
	
	

	
	连接标记（mm）*（重要参数）
	16
	
	

	
	陡波前冲击电压试验

（kV/μs）（对加有复合伞裙的最终产品进行该项试验）
	1000～1500 
	
	

	
	无线电干扰电压10kV，1MHz（(V）≤
	50
	
	

	
	电晕熄灭电压（kV）≥
	  脚18，帽22
	
	

	
	年劣化(自爆)率（%）≤
	0.01（0.02）
	
	

	湿工频耐受电压

（kV）
	FU120B/155T
	45
	
	
	

	
	FU120B/155M
	40
	
	
	

	雷电冲击耐受电压（kV）（重要参数）
	FU120B/155T
	130
	
	
	

	
	FU120B/155M
	90
	
	
	

	工频击穿电压
（kV）
	FU120B/155T
	120
	
	
	

	
	FU120B/155M
	120
	
	
	


表12. 160kN盘形悬式瓷复合绝缘子（FU160B/155T、FU160B/155M、FU160BP/155T）
	项  目
	招标人要求值
	供货商保证值

	项目、招标产品代号
	参数
	选√否×
	产品型号
	参数

	绝缘件公称直径（mm）
	FU160B/155T
	300
	
	
	

	
	FU160B/155M
	425
	
	
	

	
	FU160BP/155T
	330
	
	
	

	公称结构高度

（mm）*（重要参数）
	FU160B/155T
	155
	
	
	

	
	FU160B/155M
	155
	
	
	

	
	FU160BP/155T
	155
	
	
	

	公称爬电距离

（mm）*（重要参数）
	FU160B/155T
	450
	
	
	

	
	FU160B/155M
	385
	
	
	

	
	FU160BP/155T
	635
	√
	
	

	FU160B/155T
FU160B/155M
	规定机电破坏负荷（kN）*（重要参数）
	160
	
	

	
	逐个拉伸负荷试验（kN）
	80
	
	

	
	连接标记（mm）*（重要参数）
	20
	
	

	
	陡波前冲击电压试验

（kV/μs）（对加有复合伞裙的最终产品进行该项试验）
	1000~1500
	
	

	
	无线电干扰电压10kV，1MHz（(V）≤
	50
	
	

	
	电晕熄灭电压（kV）≥
	  脚18，帽22
	
	

	
	年劣化(自爆)率（%）≤
	0.01（0.02）
	
	

	湿工频耐受电压

（kV）
	FU160B/155T
	50
	
	
	

	
	FU160B/155M
	45
	
	
	

	
	FU160BP/155T
	50
	
	
	

	雷电冲击耐受电压（kV）*（重要参数）
	FU160B/155T
	130
	
	
	

	
	FU160B/155M
	95
	
	
	

	
	FU160BP/155T
	130
	
	
	

	工频击穿电压
（kV）
	FU160B/155T
	120
	
	
	

	
	FU160B/155M
	120
	
	
	

	
	FU160BP/155T
	120
	
	
	


表13. 210kN盘形悬式瓷复合绝缘子（FU210B/170D）
	项  目
	招标人要求值
	供货商保证值

	项目、招标产品代号
	参数
	选√否×
	产品型号
	参数

	FU210B/170D
	绝缘件公称直径（mm）
	320
	
	
	

	
	
	360
	
	
	

	
	公称结构高度

（mm）*（重要参数）
	170
	
	
	

	
	公称爬电距离

（mm）*（重要参数）
	450
	
	
	

	
	
	635
	
	
	

	
	规定机电破坏负荷（kN）*（重要参数）
	210
	
	

	
	逐个拉伸负荷试验（kN）
	105
	
	

	
	连接标记（mm）*（重要参数）
	20
	
	

	
	陡波前冲击电压试验

（kV/μs）（对加有复合伞裙的最终产品进行该项试验）
	1000~1500√
	
	

	
	无线电干扰电压10kV，1MHz（(V）≤
	50
	
	

	
	电晕熄灭电压（kV）≥
	  脚18，帽22
	
	

	
	年劣化(自爆)率（%）≤
	0.01（0.02）
	
	

	
	湿工频耐受电压

（kV）
	50
	
	
	

	
	雷电冲击耐受电压（kV）
	130
	
	
	

	
	工频击穿电压
（kV）
	130
	
	
	


2020-05-**发布                                  2020-**-**实施
中石油管道有限责任公司西部分公司 发布
2
3（目次和前言页码为罗马数字，且连续）

_1234567890.bmp
Un=2.87%17 (BR4AHD
Un=2.9701% (b4t *




