
[image: image1.jpg]b EGH




自限温电伴热系统物资框架项目

自限温电伴热系统技术规格书

目  录
1

1
范围

1

2
名词定义

1

3
总体要求

1

3.1
企业资质类证书要求

1

3.2
产品认证类证书要求

1

3.2.1
防爆性能的强制性认证证书

2

3.2.2
电伴热带阻燃性能的第三方检测报告

2

3.2.3
IP防护等级检测报告

2

3.3
供货商业绩和经验要求

2

3.4
强制技术条款

2

3.5
投标承诺

2

3.5.1
供货商职责

3

3.5.2
提供资料

3

3.5.3
质量承诺

3

3.5.4
进度承诺

3

3.6
技术应答

4

3.7
对供货商应答的验证手段和欺诈处理

4

4
遵循的法律、法规、标准

4

5
供货范围及界面

4

5.1
供货范围

1

5.2
界面

1

5.2.1
业主/设计与供货商之间界面

1

5.2.2
业主/施工方与供货商之间界面

1

6
技术要求

1

6.1
外部电源条件

2

6.2
安装条件

2

6.2.1
地上安装条件

2

6.2.2
地下安装条件

2

6.3
运行条件

3

6.4
使用寿命

3

6.5
功率损失

3

6.6
自限温电伴热系统设计要求

3

6.6.1
设计工作流程

3

6.6.2
热损失计算

5

6.6.3
电功率计算

5

6.7
自限温电伴热系统结构要求

5

6.8
自限温电伴热带温度要求

5

6.9
特殊要求

6

6.9.1
抗重压性

6

6.9.2
防爆性

6

6.9.3
阻燃性

6

6.9.4
防火性

6

6.9.5
抗腐蚀性气体性

6

6.9.6
额定电压（绝缘性）

6

6.9.7
雷电冲击耐受电压(Up)

6

6.9.8
额定容量

6

6.9.9
标识

7

6.9.10
外护套的颜色

7

6.10
材料

7

6.10.1
基本要求

7

6.10.2
由第三方提供的材料的要求

7

6.10.3
材料的一致性要求

7

6.10.4
内部导体

7

6.10.5
内部绝缘材料

7

6.10.6
内芯发热材料

7

6.10.7
铠装保护层材料

7

6.10.8
外护套材料

8

6.11
自限温电伴热系统监测控制系统

8

7
自限温电伴热系统附属元件

8

7.1
自限温电伴热系统附属元件清单

8

7.2
带电附属元件的特殊要求

9

8
颜色编码规则

9

8.1
按钮、操作把手和转换开关

9

8.2
信号灯

9

9
备品备件及专用工具

10

10
铭牌/标志

10

10.1
自限温电伴热带标志

10

10.2
防爆电气元件铭牌

10

11
检验和测试

10

11.1
检验

11

11.2
测试

11

11.2.1
型式试验

11

11.2.2
验收试验

11

11.2.3
特殊试验

11

11.2.4
现场试验

12

12
涂层、包装和运输

12

12.1
涂层

12

12.2
包装

12

12.3
运输

13

13
提交文件

13

13.1
资质文件

13

13.2
设计建议文件

13

13.3
供货文件

14

14
技术服务

14

14.1
工程现场技术服务

14

14.2
技术支持

14

15
培训

15

16
验收

15

1.1.
工厂验收

15

1.2.
到货验收

15

1.3.
最终验收

15

17
售后服务

15

18
保证和担保

16

自限温电伴热系统数据单

18

技术关键项评价表

19

技术评分细则




自限温电伴热系统技术规格书

范围

本技术规格书对自限温电伴热系统的功能设计、材料、结构、性能、安装、试验和采办提出了最低要求.。

本文件并不能免除供货商及其分包商应对所提供的设备及其辅助系统配置齐全、性能要求合理、可适用性和可靠性承担的相关责任。

名词定义

本技术规格书用到的名词定义如下： 

业  主：项目投资人或其委托的管理方；

设  计：承担项目工程设计任务的设计公司或组织；

供货商：指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家；

分包商：负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家；

技术规格书：业主和设计提供的完整的技术规定，包括技术要求、数据单、技术评分表；

技术条件：各工程项目通用并统一的技术要求；

数据单：是指根据各工程项目实际情况，填入的用于订货的参数；

技术评分表：技术评分表是招标投标过程中通用的技术组评分标准；

质保期：指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段。

总体要求

企业资质类证书要求 

投标人应提供产品制造商有效的ISO9001质量体系、ISO14001环境体系认证证书。

产品认证类证书要求
防爆性能的强制性认证证书

投标人应提供所供产品型号的防爆性能强制性检测报告和证书，检测认证范围应同时包含两个部分：（1）电伴热带及其防爆元件附件（接线盒、温控器等）等构成系统的整体防爆认证证书。（2）构成电伴热系统的全部单体防爆元件的防爆认证证书。
产品防爆合格证书（中国国内的防爆合格证）：如果制造商在中国关境内生产制造自限温电伴热系统的防爆电气产品，必须提供符合《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》（国家市场监督管理总局2020年第18号）规定的“十六、防爆电气95.防爆电加热产品（2312）、96.防爆附件、Ex元件（2313）”的强制性认证的防爆电气认证报告和证书，并提供准确的证书查询方式。

产品防爆合格证书（国外的ATEX证书）：应由国际电工委员会IECEx防爆电气检测实验室、或同等级第三方检测机构等检验机构之一所正式颁发，并提供准确的证书查询方式。
电伴热带阻燃性能的第三方检测报告

投标人应提供产品阻燃性能的第三方检测报告。
IP防护等级检测报告

投标人应明确提供产品的IP防护等级参照且不得低于IP65，以第三方机构出具的IP防护等级检测报告或防爆性能强制性检测报告中IP防护等级检测项目为准。
供货商业绩和经验要求

供货商所提供的自限温电伴热带及其防爆元件附件（接线盒、温控器等）应有类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年以上的经历。

供货商必须提供产品的应用历史和该产品近三年内类似工程的业绩，包括用户名称和地点，联系电话，供货年份等信息资料。

供货商应能提供技术服务和设计建议。投标书中应说明投标者的维修能力和方式。
强制技术条款

供货商所提供的产品应是制造厂的标准产品，并且最少有类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年以上的经历。供货商在投标时应同时提供产品样品及产品说明书，若供货产品如与样品不一致，业主保留退货的权利。
制造商证件满足本文件3.2.1和3.2.2要求，是强制技术条款之一。

投标承诺

供货商职责

供货商应对自限温电伴热带及其防爆元件附件（接线盒、温控器等）的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及检验和在不同场所进行的试验负有完全责任。

供货商应对提供自限温电伴热带及其防爆元件附件（接线盒、温控器等）的质量、可靠性、使用寿命、系统设计、技术服务、相关责任等作出承诺。
提供资料

供货商在投标技术文件中必须按照本技术规格书中的要求提供相关技术资料和图纸。
质量承诺

供货商应对自限温电伴热带及其防爆元件附件（接线盒、温控器等）的设计、制造、供货、检查和试运负有全部责任，保证所提供的自限温电伴热带及其防爆元件附件（接线盒、温控器等）满足国家和行业有关标准和规范以及规格书的要求。

自限温电伴热带及其防爆元件附件（接线盒、温控器等）所选用的材料应该是全新的、高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。

业主使用时发生性能不合格，误差超过范围等质量问题和运输中出现问题，供货商要赔偿由此带来的所有损失和费用。要求供货商对上述情况做出保证。

在业主选用设备适当和遵守保管及使用规程的条件下，在质保期内因供货商设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，供货商应该免费为业主更换或者修理设备零件，如因此而造成业主人身和财产损失的，供货商应对其予以赔偿。
供货商应从系统长周期运行的角度来统筹设计、选择、制造、供应设备，以及提供售后服务和技术支持，应利用目前最适当的技术确保设备的安全可靠运行。对现场安装、维修、检查，供货商应有一定的技术支持能力。

进度承诺

供货商应对电伴热带供货进度与相关责任进行承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。
供货商应承诺按照本次招标供货物资清单代储一定数量产品，代储产品供货到现场周期应小于20天。
技术应答
供货商对本规格书必须逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，并给出所提供产品的详细技术数据，对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的，应写出具体技术数据、指标和做出详细说明，不得仅以“满足什么的标准” 或“满足”为答复。如有异于本规格书要求的，应论述其理由。
对供货商应答的验证手段和欺诈处理

在开标以后的所有时间内，业主保留对供货商提供的投标资质、认证等证明文件进行验证的权力，如发现与事实不符，可立即废除该标书；对于已经授予中标函的，招标方有权取消授标函，并将视对工程的影响保留索赔的权利；对于已经签定合同的，招标方将保留索赔的权利。

遵循的法律、法规、标准

本技术规格书中没有给出的资料将在数据表中列出，从总体上对自限温电伴热带及其防爆元件附件（接线盒、温控器等）进行定义。
所列的标准和规范均应为最新有效版本，包括修订本和特殊部分。供货商应该满足或超过下列最新版本标准和规范的要求。当出现几个标准和规范阐述同一内容情况时，请遵循最严格的描述。
若有本技术规格书和其他技术文件相矛盾的阐述，请向业主和设计部门咨询。
	GB 4208 / IEC 60529
	 外壳防护等级（IP代码）

	GBT 19518.1 
	 爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第1部分：通用和试验要求

	GBT 19518.2 
	爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第2部分：设计、安装和维护指南

	GBT 19835      
	自限温伴热带

	ANSI/NECA 202    
	工业伴热系统的安装和维护 Installing and Maintaining Industrial Heat Tracing Systems 

	DIN EN 60079-30-1   
	爆炸性环境.第30-1部分:电阻式伴热器.一般和测试要求 Explosive atmospheres - Part 30-1: Electrical resistance trace heating - General and testing requirements (IEC 60079-30-1:2007); German version EN 60079-30-1:2007    

	DIN EN 60079-30-2    
	爆炸性环境.第30-2部分:电阻式伴热器.设计、安装和维修应用指南 Explosive atmospheres - Part 30-2: Electrical resistance trace heating - Application guide for design, installation and maintenance (IEC 60079-30-2:2007); German version EN 60079-30-2:2007

	DIN EN 62395-1    
	工业和商业用电阻式伴热器.第1部分:总则和测试要求(IEC 62395-1-2013); Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications - Part 1: General and testing requirements (IEC 62395-1:2013); German version EN 62395-1:2013 


供货范围及界面
供货范围

具备耐酸、耐碱特性外护套的防爆型自限温伴热系统，包括自限温电伴热带（应能耐受130℃过热水蒸汽吹扫）、接线盒、温控器以及配套安装附件，物料清单见下表。

供货一览表
	序号
	名称
	电源
	标称功率W/m
	温度组别
	最高维持温度

℃
	允许最大暴露温度℃
	防爆等级
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	通电
	断电
	
	
	

	1
	中温II型自限温电伴热带25W/m级
	220VAC50Hz
	25
	≥T4
	≤120
	≥110
	≥130
	ExeIIc
	米
	5000

	2
	中温II型自限温电伴热带45W/m级
	220VAC50Hz
	45
	≥T4
	≤120
	≥110
	≥130
	ExeIIc
	米
	5000

	3
	中温II型自限温电伴热带60W/m级
	220VAC50Hz
	60
	≥T4
	≤120
	≥110
	≥130
	ExeIIc
	米
	5000

	4
	自限温电伴热带中间接头 
	220VAC50Hz
	
	≥T4
	
	
	
	ExeIIc
	个
	100

	5
	自限温电伴热带终端头
	220VAC50Hz
	
	≥T4
	
	
	
	ExeIIc
	个
	100

	6
	自限温电伴热带电源接线盒（含安装支架1个、防爆密封电缆格兰2个，1回电源进线1回电伴热带出线）
	220VAC50Hz
	
	≥T4
	
	
	
	ExeIIc
	个
	100

	7
	自限温电伴热带现场温控器（含安装支架1个、防爆密封电缆格兰4个，通讯接口、就地LED显示屏）
	220VAC50Hz
	
	≥T4
	
	
	
	ExeIIc
	个
	100

	8
	自限温电伴热带用玻璃纤维带
	
	
	
	
	
	
	
	米
	100

	9
	自限温电伴热带用铝箔胶带
	
	
	
	
	
	
	
	米
	100

	10
	自限温电伴热带用压敏胶带
	
	
	
	
	
	
	
	米
	100

	11
	自限温电伴热带用卡箍（不锈钢材质，可依据安装需求由业主/施工方现场加工为所需尺寸）
	
	
	
	
	
	
	
	个
	100

	12
	自限温电伴热带用绑扎带（不锈钢材质，可依据安装需求由业主/施工方现场加工为所需尺寸）
	
	
	
	
	
	
	
	个
	100

	13
	自限温电伴热带用警示标签（中文）
	
	
	
	
	
	
	
	个
	100


备注：因各品牌标称功率有差异，允许以大代小，偏差范围应≤20%。

界面

业主/设计与供货商之间界面

业主/设计经与供货商协商确定后，提供自限温电伴热系统的外部电源、安装条件、伴热对象周边气象资料、伴热对象参数、保温措施、维持温度目标、本地在线监测控制、远程监测控制、智能化诊断等现场条件、资料和要求，配合供货商完成自限温电伴热系统相关设计、测试工作。

供货商负责按照业主/设计提供的现场条件、资料和要求，提供自限温电伴热系统的设计建议文件，该文件至少应包括电伴热带施工典型做法图、电伴热带三维布置图（GB19518.2-6.6.2要求）、设备表、材料表、电缆表、远程监测控制通讯协议文件。

业主/施工方与供货商之间界面

业主/施工方负责提供外部电源设施、保温设施、远程监控系统，为供货商所供自限温电伴热系统提供标准的电气接口、通讯接口及连接自限温电伴热系统所需电线电缆，在供货商现场技术人员指导下完成自限温电伴热系统的现场安装测试工作；

供货商负责自限温电伴热系统的首次上电测试、本地在线监测控制功能测试、远程监测控制通讯协议测试、远程监测控制功能测试、智能化诊断功能测试，并提供相关测试报告，供货商应提供标准的电源接线盒及电气接口、监测控制通讯模块及接口。
技术要求

外部电源条件

供货商应该确定出自限温电伴热带的参考电压值（即额定电压和最高耐受电压）、单回路极限长度数值和接地连接型式，以便业主/设计对外部电源进行设计。

业主/设计在数据单中给出如下信息：电力系统的额定电压及最高电压、单相对地运行的最大持续时间、中性点状态和露置在大气中的过电压，以及电源系统接地型式、电气防护要求和安装使用场所接地系统型式。业主/设计确保外部电源满足：

（1）必须装设漏电保护。
剩余电流动作值应选30mA，确定电伴热带单相接地时断电。
（2）必须装设过流保护。
确保电伴热带在相间短路、过负荷工作时断电。
（3）建议装设温度控制器
控制电伴热温度工作温度，异常时发出报警或保护动作。
（4）必要时装设回路电流传感器
在线监测电伴热回路工作电流，异常时发出报警或保护动作

安装条件

数据单和说明书中应详细说明安装条件，电伴热带应在-40摄氏度以上环境温度下正常施工。

地上安装条件

沿被伴热对象敷设，外部包覆阻燃保温材料和防护外壳，具有一定的防护性能，现场施工制作，防水性能一般，可防护一般外力破坏，空气较难流通。

被伴热对象的正常工作极限环境温度下限不少于-45摄氏度、上限不小于55摄氏度。

电伴热带及其接线盒、温控器应就近最短距离接入接地网，接地电阻值执行接地设计要求。

电伴热系统正常工作的热辐射热量不应对被伴热对象及其附件造成不正常工作、老化加剧等不利影响。

不应在阳光下爆晒。

地下安装条件

沿被伴热对象敷设，外部包覆阻燃保温材料和防护外壳，具有一定的防护性能，现场施工制作，防水性能一般，可防护一般外力破坏，空气较难流通。

被伴热对象的正常工作极限温度下限不低于-40摄氏度、上限不高于55摄氏度。（以数据单提供参数为准）。

电伴热带及其接线盒、温控器应就近最短距离接入接地网，接地电阻值执行接地设计要求。

电伴热系统正常工作的热辐射热量不应对被伴热对象及其附件造成不正常工作、老化加剧等不利影响。

电伴热系统在地下安装深度，一般沿被伴热对象由地上延伸至冻土层深度位置。

运行条件

在定义自限温电伴热带单回路额定功率时，应以持续运行（100%负载率）条件及短路和瞬间过流（例如：启动）作为参考。

业主/设计协同供货商共同确定自限温电伴热系统的外部保温措施。

电伴热系统各类元件的最高工作温度应不高于预料到的危险气体燃点的80%，设计环境的极限温度应不低于日平均最低温度。

使用寿命

电伴热带设计实用寿命应大于20年。

功率损失

电伴热系统应具有良好的热稳定性，且在连续使用情况下，热量损失每年不大于0.5%的额定输出功率。

自限温电伴热系统设计要求

制造商应能够结合业主现场需求工况进行简单的自限温电伴热系统设计核算工作，遵守以下设计要求并提供设计核算文件。

设计工作流程

确定基本参数：整理需要伴热的管线表、设备表，主要是确认管线设备数量、材质、面积，温度参数（操作温度、设计温度和维持温度等），保温层的材质、厚度。
完成散热量计算：依据基本参数、GBT 19518.2《爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第2部分：设计、安装和维护指南》计算公式和设计单位经验公式，完成散热量计算书，确定热负荷需求。
确定电伴热回路数量、功率等级：根据工艺自控流程图和管线设备三维图优化电伴热回路，减少回路数量，依据散热量计算文件确定电伴热系统单回路热功率，依据单回路热功率、伴热管线设备表面安装空间、电伴热带产品性能确定电伴热功率等级。
完成设计文件：制造商应至少能够提供电伴热带施工典型做法图、电伴热带三维布置图（电伴热特殊要求GB19518.2-6.6.2）实例、设备表、材料表、电缆表、通讯接口和协议文本。

热损失计算

制造商应提供热损失计算的典型参数选择经验数据，计算公式和参数如下：

热损失计算常用公式

热损失计算应充分考虑工艺参数：内部介质、维持温度℃、环境最低温度 ℃、最高操作温度：（a.连续操作温度 b.扫线操作温度）、管材、管径mm、管道长度m、保温材料、保温层厚度mm。

热损失计算还应充分考虑环境参数：a.室内或室外 b.地面或埋地 c.防爆或非防爆 d.防腐或非防腐

管线散热量计算常用公式

Q= q × Δt × K × C × E（w/m） 

Q----- 每米管道的散热量 (W/m)

q-------管道的散热量(1℃/mh)

TW-----维持温度

TH-----环境最低温度

Δt-----TW–TH

K------保温材料导热系数

C-------管道材料修正系数

E-------安全系数
罐体散热量计算常用公式

Q总 = q × Δt × K × S × D（W）
Q总-----罐体总散热量 (W)

q--------散热量(W/m2时)

TW-----维持温度（℃）
TH-----环境最低温度（℃）
Δt------温差 TW –TH
S-------罐体的表面积（m2）
D-------安全系数
供货商应依据业主和设计单位提供的资料进行热损失计算，必要时组织设计人员到现场进行详细勘测，获取计算所需工艺参数和环境参数资料及其它现场资料；

管线热损失的计算单位按每米瓦数（W/m）；

热损失计算方法及相关参数应随投标文件一起提供，计算方法及其相关参数应给出明确的说明文件、取值及取值依据；

对于阀门、管托和类似热耗件处应额外提供电热带。对于这类区域应在投标文件中列出额外热量数值。阀门、管托等类似热耗件处电热带的安装应考虑最容易维护及拆装这些阀门、管件；

对于电伴热的施工应提供用于在现场安装的所有连接件，不需要再购置专用工具及安装件；

控制接触器的最大负载应当限制在其标称容量的70%以下。

各系统的回路分组需根据管道、设备的维持温度要求，物理方位、伴热电缆电功率等因素合理分组，尽可能优化供电系统和控制系统设计。

电功率计算

制造商应提供电功率计算的典型参数选择经验，可参照如下：

供货商应在投标文件中应提供电伴热的启动电流-时间曲线。伴热带应具备良好的启动电流特性，其启动电流倍数不应大于2.5倍、启动时间不大于300秒。当确定供货数据单和设计文件后，供货商应对每个电伴热回路进行起动及正常运转耗电进行复核计算，应给出系统的空载及负载电流。

供货商应考虑最恶劣低温情况下的起动；

每个电伴热回路输出的最低功率（W/m）应当按计算的热损失量再考虑补偿及安全系数，取130%。

自限温电伴热系统结构要求

自限温电伴热带必须由芯带、绝缘层、屏蔽层、护套层组成多层结构，结构特性应符合GBT 19835和GB 19518.1、GB 19518.2标准分类。
油气管道使用的自限温电伴热带多属爆炸危险区域，考虑到油气挥发物资的腐蚀性、防护外力破坏的需求，本次所供产品必须应具备加强型的耐酸、耐碱特性外护套。

自限温电伴热带温度要求

本次所供产品必须应具备加强型的耐酸、耐碱特性外护套的防爆型自限温伴热带。最高维持温度与最高耐受温度必须同时满足下表中的要求：

中温II型自限温电伴热带温度要求

	系列
	最高维持温度

℃
	断电时允许最大暴露温度

℃
	最低安装温度

℃
	最低启动温度

℃

	中温II型自限温电伴热带
	≤120
	≥130
	-60
	-60


考虑到被伴热对象在冰堵情况下需要使用热水喷淋或过热水蒸汽吹扫的情况，为确保过热水蒸气喷淋情况下电伴热带性能完好，电伴热带断电时允许最大暴露温度（最高耐受温度）应≥130℃（通电时应≥110℃）。

特殊要求

业主/设计和供货商共同确认数据单中以下全部特性

抗重压性

供货商应提供压力检测试验报告。

防爆性

防爆性要依据参考规范中的规定用成功试验结果来证明。

阻燃性

阻燃性要依据参考规范中的规定用成功试验结果来证明。

防火性

防火性要依据参考规范中的规定用成功试验结果来证明。

抗腐蚀性气体性

耐受酸性、碱性腐蚀的测试试验内容及结果应与标准一致。

额定电压（绝缘性）

在数据单中由业主/设计指定或由供货商根据相关电气系统数据确定，额定电压范围不少于208~254V。

雷电冲击耐受电压(Up)
在运行过程中可能会出现的雷电冲击过电压值由业主指定或由供货商根据相关电气系统数据确定，测试电压不低于1.5KV。

额定容量

每一电伴热系统的额定容量由供货商根据下列因素确定。

－ 最高运行温度

－ 运行环境

－ 安装条件

－ 供货商提供的设计文件

结构和名称

由业主在数据单中确定名称及结构特性。

标识

制造商标识应符合参考规范。
名称代码应符合规范，一旦有特殊的要求应遵循规范的规定。
标记的长度要限制在允许的误差范围内。

外护套的颜色

外护套的颜色必须与制造商标识、最高维持温度与温度组别T4及以上完全一致。

材料

基本要求

所有材料的性能应适合于本项目的工程技术和操作要求，适合于运行、运输和安装地点的条件。最大限度地采用系列化、标准化和市场商品化的材料。

由第三方提供的材料的要求

由第三方提供的材料，其安装和使用应与供货商对同类型材料的说明相一致。

材料的一致性要求

同一供货合同中的设备和材料应具有相同的类型和功能结构。

内部导体

内部导体材料应是退火的裸铜或包铜。当导体材料将影响覆盖其上的内芯发热材料时，铜导体应具有由锡、锡合金或铝合金等金属组成的薄覆盖层，铜导体线径不低于1.25mm2。

内部绝缘材料

绝缘材料应为含氟聚合物外套，在数据单中有说明，厚度不低于0.45mm。

内芯发热材料

此材料必须是具有自调控特性的聚合物内芯，应能提供此材料制造商的质量证明文件、检测报告，必要时提供专利证明文件。

铠装保护层材料

铠装保护层应是镀锡铜编织金属网。镀锡层要均匀覆盖在铜质金属丝网的表面。供货商必须提供制造商关于镀锡层的准确数量，镀锡层不少于16股，每股不少于6根，丝径不少于0.18mm，覆盖率大于80%，直流电阻小于0.02Ω/m，实际数值必须确保在10%的误差之内。

外护套材料

外护套材料应为含氟聚合物外套，厚度不低于0.45mm。在数据单和参考规范中有详细的说明。

如无特殊需要，供货商应在规范所允许的材料中选择一种适合外界环境、安装及使用环境的材料（如遇在使用中经常移动的情况），材料特性包括稳定性、抗磨损性、抗其它外界压力性、抗矿物性等，在参考规范中都有说明。

自限温电伴热系统监测控制系统

供货商应能够为业主开发自限温电伴热系统配套监测控制系统提供技术支持。

自限温电伴热系统附属元件

自限温电伴热系统附属元件清单

供货商应提供自限温电伴热系统附属元件的规格型号、性能参数、制造商等信息：

自限温电伴热带中间接头

自限温电伴热带终端头

自限温电伴热带电源接线盒（含安装支架1个、防爆密封电缆格兰2个，1回电源进线1回电伴热带出线）

自限温电伴热带现场温控元件（含安装支架1个、防爆密封电缆格兰4个，通讯接口、就地LED显示屏）

自限温电伴热带用玻璃纤维带

自限温电伴热带用铝箔胶带

自限温电伴热带用压敏胶带

自限温电伴热带用卡箍（不锈钢材质，可依据安装需求由业主/施工方现场加工为所需尺寸）

自限温电伴热带用绑扎带（不锈钢材质，可依据安装需求由业主/施工方现场加工为所需尺寸）

自限温电伴热带用警示标签（中文）

带电附属元件的特殊要求

电气附属元件（电源接线盒、温控器）均应在现场就近重复接地。

电源接线盒一般采用不导电材料，并要适于保持电缆屏蔽层、金属护套、铠装外壳及电伴热带及其外护套、金属护套、内部绝缘层的长久寿命。

不导电材料的接线盒必须具备确保内部电气连接的接地元件与外部接地连接点有可靠、不易损坏的电气接地连接，一般易采用不小于10mm直径的单芯金属导体，以便实现电伴热带金属铠装保护层的就地重复接地。

电源接线盒或电缆终端组件是导电材料，那么它们要用不小于10mm直径的螺栓良好就近接地。

颜色编码规则

按钮、操作把手、转换开关、信号灯和显示器屏幕的颜色编码应执行GB/T4025《人机界面标志标识的基本和安全规则--指示器和操作器件的编码规则》、GB/T4205《人机界面标志标识的基本和安全规则--操作规则》、GB7947《人机界面标志标识的基本和安全规则--导体的颜色或数字标识》、GBT 4026《人机界面标志标识的基本和安全规--设备端子和导体终端的标识》的规定。

按钮、操作把手和转换开关

红色：分闸，电源断开，设备正常停机或紧急停机（在此情况下使用伞形按钮）；

绿色：合闸，电源接通，设备运行；

蓝色：测试，主电源断开，辅助电源接通，设备停机；

蓝色、灰色、黑色和白色也可用于其它功能的编码颜色，应参照GBT 4025-2010特别说明。

信号灯

白灯：合闸，断路器闭合，电源接通，设备运行；

红灯：分闸，断路器因保护和连锁原因断开，电源断开，设备停机，应由保护或闭锁继电器控制，当复位时应熄灭红灯点亮绿灯；

绿灯：等待合闸，电源断开，设备停机；

黄灯：故障告警或接地回路闭合，电源断开，设备停机，当用于接地电路指示时应配合接地标志使用；

蓝灯：测试、检修或其它功能，一般主电源断开、辅助电源接通，设备停机，须特别说明；

当要求特定的功能时，应设置附加的信号灯，信号灯的编码颜色应参照GBT4025-2010特别说明。

备品备件及专用工具
供货商应按照每千米配置必要的备品备件及专用工具。

每千米自限温电伴热带的备品备件及专用工具清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	说明

	一
	备品备件
	
	
	
	

	　1
	
	
	　个
	
	

	二
	特殊工具
	　
	　
	　
	　

	
	无
	
	
	
	


铭牌/标志

执行《GBT 19518.1 爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第1部分：通用和试验要求》第6章节强制性要求规定“自限温电伴热系统的所有元器件，包括分支回路保护装置、监测仪器和温控装置，应按GB3836.1进行标志”。

铭牌/标志上的文字为中文（或英文），单位采用SI制。

自限温电伴热带标志

按照《GBT 19518.1 爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第1部分：通用和试验要求》第6.3章节强制性要求规定和GB19835规定，自限温电伴热带本体标志要求：

成品自限温伴热带的表面应印有清晰的型号、厂名、批量代号，两个标志始末端的间距不超过500 mm；

额定或工作电压；

额定输出功率或每单位长度上的电阻（参考温度下）；

“将伴热器的金属外套/护网可靠地连接到合适的接地端子上”的字样。

防爆电气元件铭牌

必须包括下列各项：

制造厂名称或注册商标。

制造厂所规定的产品名称及型号。

符号EX，以及GB3836.1第1.2条规定的防爆型式代码。

电气设备的类别符号。

温度组别。

产品编号（除接线用的附件，如中间接头、终端头）。

检验单位标志。

如果检验单位有必要说明安全使用的特殊条件时，则在防爆合格证号后面加上符号X，检验单位可以认可警告标志来代替所要求的“X”标记（制造厂应确保将安全使用特殊要求及有关文件交给用户）。

防护等级。

电气设备一般标准通常所规定的项目。

检验和测试 
检验
在制造期间和完成后，全部的设备及材料应接受业主/设计检查人员的检查。
任何设备和材料如被业主/设计检查人员拒绝接受,供货商应予以替换,且不能提出价格上的要求。
供货商应提交明确的试验复印件和试验相关的其他数据，只有在业主/设计批准试验证明后才能发货。
供货商在启运前14天通知业主/设计以便组织最终的检查。
测试
测试试验分类：型式试验（全部）、验收试验（抽样）、特殊试验。
型式试验

型式试验是针对确保电伴热带的特性能够遵循原始的设计和参考规范。型式试验要通过样品电伴热带或电伴热带材料或其附属元件的取样进行，试验的进行要由供货商全权负责。

唯有业主有责任对电伴热带验收，且所验收的电伴热带应与样品电伴热带特性一致,并享有对电伴热带进行型式试验某些项目检测的权利。

验收试验

通过证明文件和有限但重要的检验及测试，来核实电伴热带同原始设计和业主需是否一致，同时检验探测材料和结构有无问题。

验收试验及测试要对全部长度的电伴热带进行，并按第二部分主要通用技术要求1.3所列标准规定的项目对样品进行检测。随机抽取电伴热带试样的长度数量应参考规范的要求执行。检验和测试要对构成电伴热带的材料的全部或样品进行检验和测试。
当验收试验发生不可达成一致意见的分歧时，应委托中国国内权威质量检测机构进行检测，并在业主、供货商及其分包商、制造商共同见证下截取试样。 

特殊试验

特殊试验是不同于型式试验和验收试验的检查和试验，业主随时有权要求检查和试验。

现场试验

在设备运到现场并已安装完毕之后进行。现场试验应在业主的现场进行，供货商代表与业主代表共同参加。通过初步的检查和试验，确认在包装和运输期间没有损坏，在现场试验期间所得的试验结果应该与出厂试验所得到的结果相似。现场试验报告由双方签字后方可有效。

试验项目原则上与其它试验相同，还需要补充以下内容：

·连接可靠性的进一步确认；
·所采用的电流/电压试验；
·本侧和远端的联络试验；
·动作顺序的联动试验。

涂层、包装和运输

涂层

自限温电伴热系统涂层应以业主/供货商共同确认的数据单要求为准。

包装

成品自限温伴热带可以成卷或成盘包装，端头应用绝缘胶带密封，注意防潮。

标准长度重量小于30Kg时通常用卷盘包装供货，大于30 Kg时用滚轮包装供货。除有特殊的需要外，卷盘和滚轮都要有固定的尺寸，卷盘及滚轮的内径不能小于电伴热带最小允许弯曲半径的两倍。

在每个卷盘或滚轮的外表面都要有下列的铭牌、商标、或其它不易擦掉的标志:

产品名称(特别注明不得作为导线使用卜

型号;

长度 (m);

质量(kg);

制造厂名;

执行产品标准号;

出厂时间;

检 验员;

格 证。

装箱时包装箱体外应标明:产品名称、型号、制造厂、厂址、电话、通讯地址，箱体上应有毛重、防潮、防腐蚀、向上等标志。

装箱资料应包括：
－ 装箱单；

－ 合格证（包括配套设备的合格证）；

－ 产品使用说明书；

－ 出厂试验报告；

－ 安装时必需的技术图纸。
运输

供货商必须遵守下列要求，除非有用户的书面指示，无任何例外：

不允许不经验收就发运货物；

供货商应将订单中规定的由供货商提供的货物的安装、调试和试运工具、配件和消耗品与货物一同发运；

供货商应对设备提供适当保护，以防运输途中和工作现场的机械损伤和大气腐蚀。

按合同规定的成套供货范围及时间将货物安全运到指定地点。
提交文件
供货商的所有文件必须提供中文版本（纸质版3份和电子版1份）的设备安装和使用文件(最终技术文件)，同时可根据业主需要提供相应的版本，但最终以中文版本为主。
供货商提交文件包括资质文件、设计建议文件、供货文件。

资质文件

供货商应在技术协议文件中提供企业生产资质类证书和产品认证类证书，证书执行本文件第3章节要求。其中：

企业生产资质类证书：

工业产品生产许可证书

制造商资格证明文件（进口产品）

ISO9001质量体系
ISO14001环境体系认证证书
产品认证类证书：

产品防爆合格证书（中国国内的防爆合格证）

产品防爆合格证书（国外的ATEX证书）

IP防护等级证书

中国强制性产品认证证书（CCC）

设计建议文件

应至少包括电伴热带施工典型做法图、电伴热带三维布置图（电伴热特殊要求GB19518.2-6.6.2）实例、设备表、材料表、电缆表、通讯口配置表和协议文本。

供货文件

除了供货商和分包商的产品目录和样本以外，供货文件应包括下列参考资料：

供货商名称
用户名称
用户设备编号
. 所提供设备的详细操作及维护说明书；

所提供的所有仪表及辅助设备的厂家、型号、范围的完整清单；

填写所有检验及试验文件，包括所有的记录表、曲线和证件。该文件也应注明在试验期间由于损坏更换的设备及部件；

表示机械、结构、仪表控制及电气的完整图纸。

技术服务
工程现场技术服务

经业主与供货商协商后，可按照业主及其工程单位要求，及时安排技术人员到工程现场提供安装指导，现场安装指导时间不少于24小时。

供货商的现场技术人员应对新装系统的接线正确性、安装合规性进行确认，完成首次上电、参数设定、功能调试等，并提供现场调试服务报告。

技术支持
供货商在投标时应提交现场技术服务计划和周进度时间表，内容包括施工、安装、起机、试运行直至投产和现场验收试验，如果收费还应提出分项报价。
供货商按照商务合同规定的时间和地点要求，派遣技术人员，在现场提供技术服务。如果现场服务需收费，则应在投标时应提出单独报价。
工程设计阶段，供货商宜与设计以召开联络会的形式进行设备技术和制造的沟通，以便最终设备符合工程的技术要求。召开设计联络会的次数和地点由业主/设计和供货商根据工程需要协商后确认。
供货商在投标时应提交现场技术服务计划和周进度时间表，内容包括施工、安装、起机、试运行直至投产和现场验收试验，如果收费还应提出分项报价。

供货商应为业主开发自限温电伴热系统在线智能监测控制系统提供技术支持。
培训
供货商应为业主的技术人员和运行、维护人员进行技术培训，以使他们全面了解本项目设备的基本原理、技术特点、控制保护功能、运行维护要求以及常见故障的排除方法等。
供货商应在规定期限内，根据合同规定的方式，组织对业主选派的运行操作及管理人员进行技术培训，其中在供货商工厂或培训中心进行工程师培训，在中国国内供货商培训中心或工程现场进行运行维护人员培训。
供货商应当在投标文件中提出详细的培训实施计划，确保工厂类培训不少于3天（不少于10人）、现场类培训不少于2天/分公司。
验收
工厂验收
业主将在供货商发货前按照本技术规格书和数据单进行工厂验收。
到货验收
1）业主将在货物到达工地后进行现场验收测试，其测试程序将在开始前通告供货商。
2）现场验收的测试项目将由业主在技术规范书中任意选择，其测试结果由业主和供货商双方签字认可。
3）在上述测试中，若发生任一项指标不符合技术规范书要求，供货商应在一周内更换其不合格产品。如果指标不合格系由供货商原因造成，则所有费用由供货商负担。
最终验收
1）业主将在设备安装调测完毕后进行最终验收测试，其验收测试程序将在开始前通告供货商。
2）测试结果由业主和供货商双方签字认可。
3）在上述测试中，若发生任一项指标不符合技术规范书要求，供货商应在两周内更换其不合格产品。如果指标不合格系由供货商原因造成，则所有费用由供货商负担。
售后服务
供货商应承诺紧急情况下技术人员到达现场的时间。
供货商宜有本地化服务的经验和及时服务的能力，相关机具车辆配置良好。

供货商应承诺定期到业主典型应用的自限温电伴热系统现场进行检测评估服务。
保证和担保

供货商所提供的产品在使用期间保证不会出现材料、设计和制造工艺等方面的缺陷，若在使用期间有任何上述缺陷，供应商应免费进行必要的更换和维修。
在质保期内，如果出现任何缺陷或故障，供应商应免费提供更换、维修和装运以及现场劳务服务。
质保期应从安装测试完毕且技术指标验收合格、合格证书签发之日算起计算，自限温电伴热带质保期至少3年。

自限温电伴热系统数据单

一  工程概况

工程概况应针对技术规格书所属专业在工程中的应用进行概述。

二  现场条件

1 安装场所

室外露天安装。

2安装环境条件
2.1 电伴热带应适合数据表中描述的安装地点的环境条件。
2.2 应考虑所有对电伴热带寿命和安全有影响的环境因素，例如：
●最低和最高温度；

●温度和湿度的综合影响（凝露的形成）；

●海拔高度；

●水（安装在户外还是室内等）；户外露天。

●固体、沙、尘土；

●腐蚀和污染物；

●植物和/或霉菌；

●太阳辐射；

●风；

●地震效应；

●直接或间接雷电冲击；

●机械应力和振动；

●电磁干扰；

●爆炸及火灾危害。

三  专用技术要求

针对特定工程与该技术规格书定制或修改相异的说明。

四  数据表

1工程说明 

表1.1           站概况

	合同号.：

供货商：

	名称
	数量
	参考文件

	    站
	
	


表1.2 设计条件 
	      站
	海拔：    m；大气压力：    kPa

	
	污秽等级：

	
	年平均相对湿度： %

	
	年均风速：      m/s；

最大风速：      m/s

	
	年平均气温.：     ℃
最高/低气温：+48/-45℃
最热月平均温度.：      ℃ 
最冷月平均温度： ℃

	
	地震烈度： 8度 

	
	太阳直射：是。

	
	保温措施：有。

	
	防爆分区： Ⅱ区 
	温度组别：T4

	
	气体类别：  C


2电伴热带数据单 

表 2.1 技术要求和条件 
	概述

	
	电伴热带规格型号：                                                           ；                    
数量：  km； 
电伴热带盘数量：  盘


注：供货商应分别填写上述表格。

II
III

