[image: image1.jpg]b EGH



CDP


 CDP-S-GUP-PR-026-2016-2
代替CDP-S-OD-PR-026-2009/B


油气管道工程

旋启式止回阀技术规格书

Technical Specification of Swing Check Valve
声   明

《油气储运项目设计规定》（CDP）是“标准化、模块化、信息化”设计工作的成果文件，编制过程中，集成了管道建设和运行管理中的经验教训，凝聚了中石油集体智慧，体现了新的管理体制对设计的要求以及当前油气储运建设技术的进步和最新发展。各单位在工程项目建设过程中，应严格按照CDP确定的建设标准、规定的技术要求，本着优化简化设计，确保操作运行安全，降低工程投资的原则，组织好项目建设，严禁超标建设。
CDP文件由天然气与管道分公司提出并归口管理，在未事先得到天然气与管道分公司的书面同意之前不得向第三方泄露CDP文件的任何部分或全部内容，不得复制、储存或以任何形式和途径（包括电子、复印、翻版或其他形式途径）传输CDP文件的任何部分或全部内容，不得将CDP文件的任何部分或全部内容用于天然气与管道业务范围外的项目。
CDP文件编制单位如以CDP文件为基础申报国标、行标和企业标准，需取得天然气与管道分公司的批准。各单位不得使用其他单位编制的CDP成果文件相关内容用于申报国标、行标和企业标准。

建设单位与设计承包商、工程承包商、供应商签订合同时，应在合同中明确仅限于在合同规定的工作范围内使用CDP文件，并按照上述要求做好CDP文件的保密工作
前   言

为了加强旋启式止回阀的采购过程管理，统一油气储运项目旋启式止回阀技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准，按照中国石油天然气与管道分公司“标准化、模块化、信息化”工作的要求，特编制本技术规格书。

本技术规格书包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容：
——第一部分技术条件，为各工程项目通用并统一的技术要求；未经发布单位批准，任何单位或个人不得对该部分进行修改；
——第二部分数据单，为了统一各工程项目实际使用，在工程项目使用中填入用于订货的参数；工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序，经审批后用于订货；
——第三部分技术评分表，为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准，在工程项目使用中，可根据工程项目特点进行调整、修改，修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序，经审批后方可使用。
本技术规格书与《输油管道工程旋启式止回阀技术规格书》CDP-S-OD-PR-026-2009/B相比主要变化如下：
——统一套用新版技术规格书模板；
——文件名称旋启式通球止回阀改为旋启式止回阀；
——遵循的标准、规范中删除API 607、API 6FA，增加API 6FD、GB/T 26482、ASME B16.5、ASME 16.47；
——增加普通止回阀相关内容；
——数据单中增加旋启式止回阀清单表；
——技术评分表中将“制造商是否具有ISO9000质量保证体系认证证书”改为“制造商是否具有ISO9001和ISO14001质量保证体系认证证书”；将“所有阀门均应为防火安全型，且能满足API 6FD的要求并提供其证书”纳入否决项；
——修改技术评分表。

本技术规格书由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。

本技术规格书组织单位：中国石油管道公司
本技术规格书起草单位：中国石油天然气管道工程有限公司
本技术规格书主要起草人：李文学   刘英杰   李小瑜 
本技术规格书评审专家组：苗承武   井懿平   彭忍社
张旭东   李  策   李春艳
本技术规格书由中国石油天然气管道工程有限公司负责具体技术内容的解释。
联系人：刘英杰   李小瑜
联系电话：0316-2074614   0316-2073438
本技术规格书在执行过程中，如有任何意见和建议，请反馈至：
中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司三化工作秘书处

地址：北京市西城区广安门内大街甲311号祥龙商务大厦9层    邮政编码100053

联 系 人：张玲
联系电话：010-69217707
电子邮箱：zhangling_cdp@163.com 

	
	中国石油天然气股份有限公司
天然气与管道分公司
	CDP

	
	文件编号：CDP-S-GUP-PR-026-2016-2
	第1页 共   页

	第一部分

油气管道工程
旋启式止回阀技术条件

Technical Conditions of Swing Check Valve
                                                                                                                            


目   次
1

1
范围

1

2
名词定义

1

3
总体要求

2

4
遵循的标准、规范

3

5
供货范围及界面

3

6
技术要求

4

7
材料要求

5

8
检验和测试

5

9
备品备件及专用工具

6

10
铭牌/标志

6

11
涂层、包装和运输

6

12
技术文件提交要求

7

13
技术服务

8

14
验收

8

15
售后服务



1 范围
本技术规格书规定了旋启式止回阀在设计、材料、制造、测试、检验、运输和验收等方面的最低要求。
本技术规格书适用于油气管道、地下储气库、城镇燃气、压缩天然气和液化天然气工程项目旋启式止回阀的采购。
2 名词定义
本技术规格书用到的名词定义如下： 

业主：项目投资人或其委托的管理方。
设计方：承担工程项目设计任务的设计公司或组织。
供货商：为业主设计、制造、提供成套旋启式止回阀的公司或厂家。
分包商：设计和制造分包合同所规定的旋启式止回阀的公司或厂家。
技术规格书：说明向业主提供的旋启式止回阀、服务或工艺必须满足的要求，以及验证这些要求所需的程序的书面规定。油气储运项目设计规定发布的技术规格书——包括技术条件、数据单、技术评分表三个部分。
技术条件：用于规定旋启式止回阀达到的各项性能指标和质量要求的文件。

数据单：根据各工程项目实际情况，用于描述旋启式止回阀的订货参数的文件及表格；应按照建设项目管理程序，经审批后用于订货。
技术评分表：招/投标过程中的技术组评分标准表格。

专用技术要求：指项目对旋启式止回阀的特殊要求、业主的专门要求、以及需对“技术条件”规定进行修改或调整的内容。

质保期：供货商承诺的对所供旋启式止回阀因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段。

3 总体要求
3.1供货商资质要求
3.1.1供货商证书要求
a) 供货商及分包商应具有中华人民共和国或相应国际认证机构颁发的有效ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量体系认证证书。
b) 供货商及分包商所提供的所有阀门均应满足API 6D、API 6FD的要求并提供其证书。

c) 供货商应取得相应的压力管道元件特种设备制造许可证书。

3.1.2供货商业绩和经验要求
a) 供货商应具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无不良记录。

b) 供货商应提供近五年在油气管道站场上的业绩表。业绩表中所列出的阀门应与本工程情况类似，例如：相近口径、相近压力等级的设备，国内或国外业主名称、联系电话、供货年份及业主使用的反馈情况。

c) 供货商在中国长期设有售后服务机构，机构具有服务工程师和充足的维修测试工具，达到一定的服务能力。

3.2投标承诺
3.2.1供货商职责

a) 供货商应对旋启式止回阀的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供和检验以及在指定场所进行的试验负有完全责任。供货商还应对旋启式止回阀及其配套产品的性能、总体装配质量、运输、现场安装调试负责。
3.2.2 提供资料

a) 供货商在投标技术文件中必须按照本技术规格书中的要求提供相关技术资料或图纸。

3.2.3 质量承诺

a) 本技术规格书意在指明该旋启式止回阀采购的基本原则和最低要求，并不减轻供货商为其所提供的旋启式止回阀的设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的全部责任。

b) 供货商应对提供旋启式止回阀的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺。

c) 由业主和设计方签发的对旋启式止回阀的提议或建议，并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。

d) 根据管道工程特点，阀门质量保证期为相应的项目现场最终验收日期后24个月或交货后36个月（此36个月仅适用于由于买方原因导致验收不能按时进行时。）以先到为准。质保期结束后，买卖双方将签署质保期满证书以证明卖方在质保期内完全履行了其职责。

3.2.4 进度承诺

供货商所提供的旋启式止回阀，其交货期必须满足招标文件或项目总体进度的要求。

3.2.5 其他

本技术条件应结合旋启式止回阀数据单一起作为招投标的依据，当两者技术条款不一致时，以数据单为准。
供货商对本规格书必须逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，并给出所提供产品的详细技术数据，对诸如：“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的，应写出具体技术数据、指标和做出详细说明，不得仅以“满足什么标准”或“满足”为答复。如有异于本规格书要求的，应论述其理由。

4 遵循的标准、规范
在文件出版时，所有版本均为有效。所有标准规范都会被修订，使用本技术规格书的各方应探讨、使用下列标准规范最新版本的可能性。本技术规格书指定旋启式止回阀应遵循的标准规范主要包括但不仅限于以下所列范围： 
	GB/T 26482
	止回阀耐火试验

	API 6D
	管线阀门

	API 6FD
	止回阀耐火试验

	ASME B31.3
	工艺管道

	ASME B31.4
	烃类液体和其它液体管道输送系统

	ASME B16.10
	阀的面至面和端至端尺寸

	ASME B16.5
	管法兰和法兰管件

	ASME B16.47
	大直径管钢制法兰

	ASME B16.25
	对焊接头

	ASME B1.20.1
	管螺纹


其它未列出的与本旋启式止回阀有关的标准规范，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有标准规范均应为项目采购期时的有效版本。

5 供货范围及界面
旋启式止回阀供货商提供的旋启式止回阀以及配套的部件。
6 技术要求
6.1 阀门的设计与制造应遵循本技术规格书及相关标准规范的要求。

6.2 阀门结构设计

a) 通用要求：
1) 供货商应在投标技术文件中提供阀瓣旋转销轴防锈死措施。

2) 旋启式止回阀应有螺栓紧固的阀盖，可在线维修或更换阀瓣和密封，阀盖应满足API 规范的标准产品，其端面、垫片等应是标准产品，以便更换。

b)  旋启式通球止回阀要求：

1) 旋启式止回阀应是API 6D-2014图B.8所示的类型。

2) 旋启式通球止回阀安装于管道干线，其结构应能满足线路清管器顺利通过。

3) 旋启式通球止回阀应装配有外伸的手动操作装置、液压阻尼缸和平衡锤，并通过旋转销轴与阀瓣连接。平衡锤的位置应是可调整的，并具有阀门开位锁定功能。阀门关闭应无回流、撞击现象。

4) 液压阻尼缸内的液体介质应适合于阀门工作环境条件的要求。液压阻尼缸应为整体免维护式，带导杆和外部液压管的阻尼器不应被采用。阀门的关闭速度可以通过液压阻尼装置进行调节。供货商应在投标技术文件中提供调节方法及液压阻尼缸内的液体介质类型和技术参数，如适用的温度范围等。

c) 旋启式缩径止回阀应是API 6D-2014图B.7所示的类型。

6.3 阀座和密封

a) 旋启式止回阀泄漏等级应达到ISO 5208中的A级。
b) 旋启式止回阀的密封性能应通过旋启阀瓣和阀座的紧密配合和相应的密封来达到。

c) 旋启式止回阀上与阀瓣相接触的阀座密封应制造成两部分：硬质合金和适用于输送介质的软材料；阀瓣和阀座密封表面应堆焊一层硬质合金（如STELLITE合金或同等性能的材料），使阀门在关闭时阀座和阀瓣保持精密接触，并应装配成在软密封材料过度磨损或损坏时保证密封。
d) 止回阀阀瓣旋转销轴应采用O型圈或V型密封和填料密封，旋转销轴的填料可在线更换。旋转销轴应具有密封脂注入口及其他辅助密封措施以保证旋转销轴无泄漏。当旋转销轴密封失效后，能够带压注脂。密封材料应抗腐蚀、抗老化，具有较长的寿命。供货商应在投标技术文件中提供密封材料的类型和相关性能指标，并加以说明。
6.4 连接

a) 旋启式通球止回阀两端与管道干线采用焊接方式连接：
1) 焊接连接阀门两端应加袖管。带袖管的焊接连接阀门，公称直径大于或等于DN500阀门的袖管长度应不小于500mm；公称直径小于DN500阀门的袖管长度为1倍管径，且不小于150mm。
2) 袖管应为无缝管或直缝管，并在工厂完成焊接和防腐，袖管的防腐应和阀体的防腐一致，并且应在工厂和阀门焊接后一起进行水压试验。

3) 阀门袖管外径与连接管线相同，袖管材质与管道一致，袖管壁厚应按照输油管道设计压力确定（袖管长度、接管规格及材质详见数据单）。

b) 旋启式缩径止回阀两端与管道采用法兰方式连接：
1) DN600以下（不包括DN550）法兰执行标准为ASME B16.5。
2) DN550法兰执行标准为MSS-SP-44。
3) DN600以上法兰执行标准为ASME B16.47 A系列。
4) 法兰的端部坡口应遵守ASME B31.4或ASME B31.8的要求。
5) 法兰与管道的连接端应保证材质强度的适配性和可焊性。
6) Class600及Class600以下的压力等级法兰优先采用RF\WN形式。
7) Class900压力等级法兰优先采用RTJ\WN形式。

6.5 阀门的所有部件应针对气候因素进行防护，并在投标技术文件中详细说明采取的防护措施，以保证阀门在安装现场的环境条件下应能够灵活操作。
6.6 其它要求

a) 阀门应满足环境温度要求，若采用低温材质，所有辅助材料性能均应能满足使用要求。

b) 所有的辅助连接件应该与阀门的压力等级相一致。连接件采用适当的支架和支撑安全地固定在阀体上。

c) 在阀体上应有用铸造清晰可见的箭头，以表示介质流经阀门的流向。

d) 6”及6”以上的阀体上应设有吊耳，以便在维修、更换、运输和安装过程中，可由提升机械吊装。

e) 8”及以上地上安装的阀门应配备阀门支撑。

7 材料要求
7.1除技术规格书和数据单中另有规定外，用于制造阀门的材料均应满足API 6D相关的要求。碳钢均须经过正火或正火加回火处理。根据操作条件阀门采用适宜的铸钢材料。

7.2 用于密封的软密封材料应适合于所输送的流体介质。
7.3 阀瓣材质采用316不锈钢材料，密封面堆焊Stellite合金，硬度不低于26HRC，堆焊层厚度不低于1.6mm。阀体内所有的密封圈都应是可更换的。
7.4 阀瓣旋臂宜采用316不锈钢，旋转销轴宜采用17-4PH不锈钢。
7.5 对端部连接为焊接的阀门，应保证阀门与相应管道、管件之间的可焊性。阀门焊接端材料的屈服极限必须高于接管材料屈服极限的70%。
7.6 阀门的配对法兰、螺栓、螺母和垫片应由阀门制造商提供。配对法兰的材质与管线具有可焊性，接管管线的尺寸、规格标准见数据表。配对的法兰材质最小屈服强度≥70%管线最小屈服强度，并保证在最高使用温度下其许用工作压力不低于管道设计压力。阀门配对法兰常用材质见下表1。

表1  法兰材质表

	接管材质
	配对法兰材质

	
	常温工况
	低温工况

	L245
	ASTM A105（-29℃以上）（C含量≤0.3%）、16Mn 锻钢（-20℃以上）
	ASTM A350 LF2（-29~-46℃）、16MnD 锻钢（-20~-40℃）

	L360
	ASTM A350 LF6 class1（-29℃以上）、16Mn 锻钢（-20℃以上）
	ASTM A350 LF6 class1（-29~-46℃）、16MnD 锻钢（-20~-40℃）

	L415/L450/L485
	ASTM A350 LF6 class2（-29℃以上）
	ASTM A350 LF6 class2（-29~-46℃）


7.7 螺栓材料为ASTM A193 Gr.B7，螺母材料为ASTM A194 Gr.2H。
7.8不排除供货商也可以使用经实践证明性能更优越的上述阀件的制造材料以保证供货商对阀门质量、性能与使用寿命承诺，但应事先得到业主认可。

8 检验和测试 

8.1 检验准备

测试应在阀门没有刷漆前进行，阀座和阀板都应彻底清洗，所有用于液压测试和气动测试的固定装                           置不应对阀端有损害。

8.2 阀门的测试之前都需经过检验。这些检验应根据供货商的书面检验程序进行。试验压力和试验时间应遵照API 6D的要求。在测试后，应排净阀体内的试验介质。

8.3 测试和无损检验

a) 外观检验

b) 阀体水压壳体试验

c) 水压密封试验

d) 阀座低压气密性试验（输气管道工程做此试验）

8.4 检验和测试应在阀门表面处理和喷漆前进行。

8.5 所有的焊接均应按照美国焊接协会以及ASME锅炉及压力容器标准第Ⅸ章的要求进行。所有焊缝应有消除焊接应力的措施。供货商应向业主提交焊缝检验标准及检验报告。
8.6 焊工应具备相关资格，焊缝应无缺陷。应提交相关检测报告，以验证焊缝质量合格。
8.7 阀体应能承受1.5倍设计压力/4小时的现场试压要求。业主根据现场条件，选择部分或全部阀门现场进行强度和严密性试验。
8.8厂方至少应提前25天通知业主阀门的试验日期，如有必要，业主可以到制造厂进行过程监造及出厂前验收。
8.9业主有权根据工程的需要，随时对所购产品的全过程进行监造。

9 备品备件及专用工具

9.1无投产及试运备品备件及专用工具清单

9.2两年备品备件及专用工具见表1。
表2  两年备品备件及专用工具清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	说明

	1
	阀盖用密封圈
	
	个
	1
	

	2
	阀座主密封圈
	
	个
	1
	

	3
	连接支架用O形圈
	
	个
	1
	仅用于旋启式通球止回阀

	4
	阀瓣轴用O形圈
	
	个
	2
	

	5
	油缸盖用O形圈
	
	个
	2
	仅用于旋启式通球止回阀

	6
	动叶片轴用O形圈
	
	个
	2
	仅用于旋启式通球止回阀

	7
	阻尼调节阀芯用O形圈
	
	个
	2
	仅用于旋启式通球止回阀

	8
	阻尼调节阀用垫片
	
	个
	2
	仅用于旋启式通球止回阀

	注：“说明”——写明适用工程、场所、使用情况、技术要求等。


10 铭牌/标志
10.1 供货商应提供铭牌以正确标示每个阀门，并与供货文件相一致。铭牌上应至少给出下列信息：

－阀门型号；

－阀体材料

－适用温度（阀门可使用的最低和最高温度，含介质温度和环境温度）

－公称压力；

－公称尺寸；

－出厂日期；

－序列号；

－生产商的名称。

10.2 铭牌应由不锈钢制成且成矩形。

10.3 铭牌尺寸可按照供货商标准制定，但铭牌上的文字应在安装后清晰可见。

10.4 铭牌使用不锈钢自攻螺钉固定在阀门上。

10.5 铭牌上的文字应在现场条件下长期保持清晰可读。

10.6 铭牌上的文字为中文或中英文，单位为SI制。

11 涂层、包装和运输

11.1阀门的露空安装部分表面应采用环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆和氟碳重防腐涂料（或聚氨酯涂料）面漆防腐。涂料涂装前表面预处理采用喷砂除锈方法，其除锈等级应达到GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》中第1部分：《未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》要求的Sa2.5级。可采用高压无气喷涂或刷涂，涂装结构为环氧富锌底漆（2道，干膜厚≥40um）-环氧云铁防锈漆（1道，干膜厚≥40um）-氟碳面漆（2道，干膜厚≥70um），涂层总厚度≥150um。面漆色号见数据单。运输过程中，应采取必要措施，确保防腐涂层不受损伤。阀门发货时，应附修补用的材料。
11.2 阀门焊接端或法兰面应加以保护以防止运输过程中出现机械损伤，或杂质进入阀门的损伤。

11.3 阀门备品备件应单独包装并清楚的标识。

11.4 阀门和附属配件在装箱运输和存放期间直到安装前应保持干净和干燥，并完好无损。

11.5 供货商应保证阀门在运送到交货地点前的装箱、运输、存储中不受到损伤。供货商应报批其包装规范。

11.6 埋地阀门外涂层应耐阴极剥离，提供外涂层耐阴极剥离、附着力的检验报告。

12 技术文件提交要求
12.1投标文件

投标时，供货商应向业主提供如下的文件： 

－供货商及分包商应提供ISO14001，9001，API 6D，API 6FD证书；
－供货商应具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无不良记录；供货商应提供近五年在油气管道站场上的业绩表，业绩表中所列出的阀门应与本工程情况类似，例如：相近口径、相近压力等级的设备，国内或国外业主名称、联系电话、供货年份及业主使用的反馈情况；

－与本旋启式止回阀相关的技术文件、图纸要求； 

－制造、检测时间计划及内容；
－与设计、制造、测试和检测相关的技术标准规范名称；

－供货范围及界面、详细的供货清单，包括生产厂商、规格及型号等；

－业主要求提供的其它文件。

12.2订货后提交文件

订货合同签订后两周内，供货商应向业主提供如下图纸和文件（6份纸介和2分电子版）：
－阀门装配图；

－显示所有尺寸的剖面图；

－阀门底部视图以及检查阀门支架的位置；

－阀门重量；

－完整的刷漆周期和标明阀门主要、易损部件的数量以及材料清单、2年的备件清单；

－一份带有维修、操作和安装指南的操作手册；

－检验、测试计划，报业主批准；

－其他。

12.3 供货时随旋启式止回阀一并提交文件
供货时，供货商应向业主提供如下中文版或中英文对照的图纸和文件（6份纸介和2分电子版）：

－阀门的详图；

－材料的化学成分分析和机械性能检验报告；

－带有时间及压力变化记录的水压、气压试验报告；

－无损探伤的检验报告；

－阀门操作的测试报告；

－其他试验报告和证书；

－安装维护手册；

－其它。

12.3 供货时随旋启式止回阀一并提交文件
供货时，供货商应向业主提供如下中文版或中英文对照的图纸和文件（6份纸介和2分电子版）：

－阀门的详图；

－材料的化学成分分析和机械性能检验报告；

－带有时间及压力变化记录的水压、气压试验报告；

－无损探伤的检验报告；

－阀门操作的测试报告；

－其他试验报告和证书；

－安装维护手册；

－其它。

13 技术服务
13.1技术支持

－供货商应提供阀门的安装程序；

－供货商应提供现场安装需要的特殊工具；

－供货商应派有经验的工程师到现场指导安装。当业主通知供货商要投产运行时，供货商应配合试运和调试工作；

－当设备出现故障或不能满足操作要求时，供货商应排除故障；

－当设备需要维修或更换部件时，供货商应根据业主的要求派有经验的工程师到现场进行技术支持；

－技术支持的费用由供货商承担。

13.2培训

－供货商应提供对操作人员的安装和维护培训工作。

14 验收
14.1工厂验收
在开展8.3规定的性能试验前两个月通知业主，由业主决定是否派人到工厂进行见证；交货前两个月通知业主，由业主决定是否在交货前派人到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。且由买方签字批准发货。

14.2到货验收
货物到达业主指定库房（或现场）后，由供货商派人员参加拆箱验收。并由业主指定代表、买方、卖方签字确认。
14.3中间验收
产品在现场由供货商派现场服务工程师进行最后检查调试并指导监督安装。由现场监理、施工单位、现场服务工程师签字确认。

14.4最终验收
工程全线试运72小时以上，由业主、买方、卖方签字确认。
15 售后服务
供货商在货物清关和商检过程中，依据国家的有关规定和买方的要求，提供货物单据、证明材料等文件，配合买方进行通关商检。
供货商（制造厂）在中华人民共和国境内常设服务机构，应昼夜24小时提供足够的备品、备件和技术服务。
当设备出现故障或不能满足业主要求时，供货商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止。
在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。
当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24h之内作出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场。确需国外派员时不超过20天。
在保质期内，供货商负责对业主提出的质量疑义作出书面明确答复。确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换。并相应延长其质保期。
产品寿命期内，供货商应确保所有零部件的供应。
供货商对零备件的供应，国内调配时间不超过48小时，国外调配时间不超过20天。
	
	数 据 单
	数据单编号：

	
	 ××××××（工程名称）
	项 目 号：

	
	
	设计阶段：

	
	
	日期：

	
	
	第I页  共  页
	版

	技术规格书编号
	CDP-S-GUP-PR-026-2016-2

	第二部分

油气管道工程

旋启式止回阀数据单

Data sheet of Swing Check Valve


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	版 次
	说        明
	编  制
	校  对
	审  核
	日  期


目   次

1

1  工程概况

1

2  现场条件

2

3  专用技术要求

3

4
数据表



1  工程概况

本数据单应与旋启式止回阀技术规格书CDP-S-GUP-PR-026-2016-2技术条件配套使用。
（对工程整体概况进行简单描述。）
2  现场条件

2.1 安装场所

室外（或室内）。

2.2 安装环境条件

数表1  阀门安装环境条件表

	站场名称
	年降水量
	最低/最高环境温度
	最小/最大相对湿度
	平均风速
	最大冻土深度
	管内介质最高温度
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.3 输送介质物性

数表2  ×××××××原油性质表
	项目
	××原油
	××原油
	××原油

	密度20℃（g/cm3）
	
	
	

	凝点（℃）
	
	
	

	残炭（%）
	
	
	

	酸值（mg
	
	
	

	S（%）
	
	
	

	N（%）
	
	
	

	蜡含量（%）
	
	
	

	胶质+沥青质（%）
	
	
	

	沥青质（%）
	
	
	

	Ni（μg/g）
	
	
	

	V（μg/g）
	
	
	

	原油基属
	
	
	


数表3  油品主要物性表
	项  目
	单  位
	××号汽油
	××号柴油
	航空煤油

	密度（20℃）
	kg/m3
	
	
	

	粘度
	-40℃
	mm2/s
	
	
	

	
	-20℃
	
	
	
	

	
	-10℃
	
	
	
	

	
	0℃
	
	
	
	

	
	2℃
	
	
	
	

	
	10℃
	
	
	
	

	
	20℃
	
	
	
	

	
	40℃
	
	
	
	


数表4  天然气组分表
	组分
	摩尔百分比（%）

	CH4
	

	C2H6
	

	C3H8
	

	C4H10
	

	C5H12
	

	C6及以上
	

	CO2
	

	N2
	


数表5  天然气主要物性表

	参数
	数值

	H2S（mg/m3）
	

	总硫（mg/m3）
	

	高位发热量（MJ/m3）
	

	烃露点（℃）
	

	水露点（℃）
	

	密度
	

	压缩因子
	

	相对密度
	


3  专用技术要求

针对特定工程提出对该技术条件的补充要求或修改说明。

4 数据表

数表6  旋启式止回阀汇总表
	站场名称
	编号
	需要数量
	阀门类型
	压力等级
	阀门公称尺寸

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


数表7  旋启式止回阀技术数据表
	1.0
	阀门安装地点及总体要求

	1.1
	阀门安装地点
	

	1.2
	阀门位置编号
	

	1.3
	需要数量
	

	1.4
	执行规范
	见技术规格书

	1.5
	阀门安装位置及功能
	

	1.6
	阀门公称尺寸
	

	1.7
	最大工作压力
	

	1.8
	阀门两端最大压力差
	

	1.9
	工厂试验压力
	见技术规格书

	1.10
	阀门压力等级
	

	1.11
	最高/最低使用温度
	见技术规格书

	1.12
	介质温度
	见技术规格书

	1.13
	流动介质组分
	见技术规格书

	1.14
	特殊流动要求
	

	2.0
	阀门

	2.1
	阀门类型
	止回阀

	2.2
	结构形式
	旋启式

	3.0
	连接端

	3.1
	上下游接管
	

	3.2
	法兰连接或焊接
	

	3.3
	接管材质
	

	3.4
	阀门两端过渡段的特殊要求
	

	4.0
	阀门支撑

	4.1
	是否需要阀门支撑
	

	5.0
	其他要求

	5.1
	补充试验项目
	

	5.2
	ANCE MR01-75
	

	5.3
	涂色要求
	

	注  1.阀门供货商应提供与阀门配对的法兰、螺栓、螺母、垫片等紧固件。

    2.本数据单应与旋启式止回阀技术规格条件配合使用。此数据单须经设计最后确认才能作为订货依据。


2016-05-30发布                                      2016-06-30实施

中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司 发布
II
I（目次和前言页码为罗马数字，且连续）

